- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:   渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建

建设单位（盖章）:  渭南百川畅银新能源有限公司

编   制   日  期:        二零二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-610502-04-05-151899 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宰兴琪 | 联系方式 | 13462800573 |
| 建设地点 | 渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内 |  |  |
| 地理坐标 | 109度34分3.800秒，34度29分2.810秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4417 生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业，生物质能发电4417，利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 临渭区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 665 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 7.52 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目属于垃圾填埋气发电项目，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业，生物质能发电4417，利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的”，需编制环境影响报告表。 根据中华人民共和国发展与改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于其中鼓励类中四十三、环境保护与资源节约综合利用，、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。根据《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列。 2、与相关环保政策符合性分析 表1-1 与相关环保政策符合性分析 序号; 分析判定内容; 政策及相关内容; 本项目情况; 判定 结论. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。加速能源体系清洁低碳发展进程，壮大风电、太阳能、氢能、生物质能、地热能等可再生能源产业。; 本项目利用垃圾填埋场产生的填埋气发电，属于清洁能源，且实现了资源的高效利用; 符合. 控制非二氧化碳温室气体排放。加强污水处理厂和垃圾填埋场甲烷排放控制和回收利用。; 本项目收集垃圾填埋场产生的填埋气进行发电，属于垃圾填埋场甲烷回收利用; 符合. 2; 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; 12.持续推进重点区域煤炭消费总量控制。重点压减非电用煤，大力发展新能源和清洁能源，逐步形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局; 本项目利用垃圾填埋气发电，属于废化石能源，属于新能源和清洁能源; 符合. 3; “十四五”现代能源体系规划; 因地制宜发展其他可再生能源。推进生物质能多元化利用，稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电。; 本项目利用垃圾填埋气发电，属于利用生物质发电; 符合. 3、项目选址合理性分析 本项目位于渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内，利用项目内空地新增两台发电机，不新增占地。项目东南侧100m处为马家村垃圾填埋场，西南侧57m为龙寿山公墓，西侧距马家村330m，西北侧距上孟村320m。本项目为垃圾填埋气发电项目，废气、废水、噪声、固废在采取相应的措施后能够达标排放且对周围环境影响较小。 从环境保护角度分析，项目选址可行。 4、“三线一单”相符性分析 根据渭南市人民政府印发《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政[2021]35号），本项目所在区域属于重点管控单元。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2 表1-2 “三线一单”符合性分析 名称; 项目情况; 符合情况. 生态红线; 本项目位于渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内，本项目不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“国家一级公益林、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。; 符合. 环境质量底线; 根据项目区环境质量现状： 引用陕西省生态环境厅发布的《陕西省环保快报》中渭南市临渭区2021年1~12月大气常规六项污染物监测结果，本项目所在评价区域为不达标区，PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度超标。本项目环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目建设应按照本环评要求的措施合理处置各项污染物，建成后对周边的影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中会消耗一定量的水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 环境准入负面清单; 项目区不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. 本项目符合渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元管控要求：以“双碳战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题”。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来及建设历程 2009年2月21日，上海百川畅银实业有限公司与渭南市临渭区环境卫生管理局签订了渭南市垃圾填埋场填埋气发电项目框架性协议，利用马家沟垃圾填埋场填埋气发电，特许经营20年。协议约定上海百川畅银实业有限公司成立独立的项目公司，即渭南市百川畅银新能源有限公司，合作项目的全部工作由渭南百川畅银新能源有限公司实施。 2009年11月，公司委托渭南市环境保护科学技术咨询中心编制了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表》。2010年7月，原陕西省环境保护厅以陕环批复[2010]320号《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表的批复》对该项目出具了批复。环评及批复建设内容均为4台500KW发电机组，但陕西省发展改革委员会以陕发改新能源[2012]522号文件《关于渭南百川畅银新能源有限公司垃圾填埋场填埋气发电项目核准的批复》中只核准建设2台500KW发电机组，因此，公司实际建设了2台500KW发电机组。 2016年6月，渭南市百川畅银新能源有限公司委托陕西省环境监测中心站完成了渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目1#发电机组、2#发电机组竣工环境保护验收监测工作。2016年10月24日，陕西省环境保护厅出具了《关于渭南百川畅银新能源有限公司渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目竣工环境保护验收的批复》（陕环批复[2016]566号）。 2018年1月，公司在临渭区经济发展局备案了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建》，项目代码：2018-610502-44-03-000357。由于备案年限已超过有效期，2022年7月18日，公司在渭南市临渭区行政审批服务局备案了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建》，项目代码：2207-610502-04-05-151899。渭南百川畅银新能源有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行了现场勘查，收集了与工程有关的技术资料，在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建环境影响报告表》。 2.2、建设内容 2.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建； 建设性质：扩建； 建设单位：渭南百川畅银新能源有限公司； 建设地点：项目位于渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内，项目中心坐标为：东经109.56763476°，北纬34.48412785°。项目东南侧100m处为马家村垃圾填埋场，西南侧59m为龙寿山公墓，西侧距马家村330m，西北侧距上孟村320m。 2.2.2 建设规模及内容 本项目在厂区预留空地上新增加2台500KW发电机组及一台1250kVA变压器，其余设施均依托原有。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 填埋气收集系统; 包括收集井、集气井支管、集气干管、集气总管等; 依托原有. 填埋气预处理系统; 罗茨风机组、风冷散热器、初效过滤器、管道过滤器和凝聚过滤器、气动切断阀和管道阻火器、测量仪表、控制柜、空压机等; 依托原有. 发电机组; 新增2台500KW发电机组; 新建. 电气及控制设备; 新增一台1250kVA变压器; 新建. 公用工程; 供水工程; 由市政给水管网接入供给; 依托原有. 排水工程; 垃圾填埋气冷凝水排入冷凝水收集池，定期拉至垃圾填埋场渗滤液处理站处理；生活污水排入化粪池定期清掏; 依托原有. 供暖制冷; 采用分体式空调供暖制冷; 依托原有. 环保工程; 废气治理; 发电机组废气采用低氮燃烧技术经2根15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 垃圾填埋气冷凝水排入冷凝水收集池，定期拉至垃圾填埋场渗滤液处理站处理; 依托原有. 生活污水排入化粪池定期清掏; 依托原有. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振、安装消声器和隔音装置等防治措施; 新建. 固废处置; 生活垃圾; 设置垃圾桶，分类收集后定期交由环卫部门统一清运; 依托原有. 废机油; 危险废物，收集存放于现有危废暂存间（10m2），位于厂区东南侧，定期交由渭南市合力鑫环保有限公司处置; 依托原有. 依托工程; 填埋区预处理装置; 填埋气预处理系统主要用于对填埋气的抽取、净化、计量工作，并向机组稳定供给符合净化指标的气源。预处理装置为撬装整体式结构。. 办公会议室; 位于厂区西侧，主要用于人员办公、开会和食宿。. 化粪池; 本项目不新增人员，原有化粪池可满足项目生活污水处理要求. 危废暂存间; 位于厂区东南侧，面积10m2，已按照危废暂存间要求进行建设，通过环保验收. 2.3、主要设备 本项目新增主要设备一览表见表2-2 表2-2 新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号及规格; 数量; 备注. 1; 发电机组; 500GF1-1RZ; 2台; 额定输出功率500KW. 2; 变压器; 1250kVA; 1台; /. 2.4、原辅材料消耗情况 本项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料消耗情况 序号; 名称; 年用量; 最大存储量; 存储位置; 物料形态; 来源. 1; 垃圾填埋气; 370万m3; /; 管道输送; 气体; 垃圾填埋场. 2; 润滑油; 0.3t/a; 0.3t; 原料仓库; 液体; 市场外购. 根据渭南百川畅银新能源有限公司对渭南市垃圾填埋场填埋气的调查，甲烷和CO2约战填埋气体的95~99%，硫化氢和氨等恶臭物质约占填埋气体的0.2~1.4%，组分分析具体见表2-4。 表2-4 垃圾填埋气组分分析一览表 项目; CH4; CO2; N2; O2; H2S; NH3; H2; CO; 微量气体. 体积百分比（%）; 45~50; 40~60; 2~5; 0.1~1.0; 0~0.2; 0.1~1; 0~0.2; 0~0.2; 0.01. 2.5、产品方案 本项目为填埋气发电扩建项目，本项目新增2台500kW发电机组，装机总容量1000kW，年发电量587×104kwh。 填埋气收集率国内常取0.6，渭南市气候比较干燥，本项目垃圾填埋气集气率保守以50%考虑，由填埋场产气量可看出其完全可以满足本项目的抽取量。填埋气的热值约为4500kcal/m3，约等于5.23KWh/m3。发电机组可根据填埋场实际产气流量，设定机组进气门的开度，并根据进气的甲烷含量，调整机组的空燃比，是填埋气在发动机气缸中得到充分燃烧。国际上计算发电机组甲烷减排量时，一般默认这种燃烧方式的甲烷消耗率是100%。当机组进气门的开度变化时，机组的发电功率也跟着发生相应改变，从而能有效地利用产生的填埋气体。 2.6、公用工程 （1）给水 本项目生产和生活用水依托现有项目，由市政自来水供给。 ① 生活用水 本项目不新增员工，不新增生活用水。 ② 生产用水 ## 本项目生产用水主要为发电机组冷却用水。根据企业1#，2#机组运行经验数据，循环冷却水量为5m3/h，120m3/d，循环冷却水损失量按10%计算，则循环冷却水补水量为1.2m3/d，360m3/a。 （2）排水 本项目不新增员工，因此，不新增生活污水。 根据企业1#、2#机组运行经验数据，填埋气冷凝水产生量约0.5t/d，本项目新增3#、4#机组与1#、2#机组规模相同，则本项目填埋气冷凝水产生量为0.5t/d，150t/a。 项目废水排放水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位:m3/d） 2.7、劳动定员及工作制度 本扩建项目不新增劳动定员，所需劳动人员从公司现有人员调配，人员食宿依托厂区现有食堂及住宿楼，全年工作300天。 2.8、总平面布置 本项目在厂区预留空地上新增2台500kW发电机组，位于厂区东侧，办公区域位于厂区西侧，控制室位于厂区中部，危废暂存间位于厂区南侧，总图布置基本合理，厂区总平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在厂区预留场地新增2台500KW发电机组及一台1250kVA变压器，施工期主要为设备的安装调试，污染物产生量较少，持续时间短暂，且在厂区内部进行，施工过程产生的影响较小。 2、运营期 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： (1)填埋气收集系统 填埋气收集系统主要由集气井、集气站、集气干管、集气总管组成，主要工艺为：垃圾填埋场内的气体借压差流向特定的气体收集井，从集气井通过集气井支管引至集气站，集气站汇集的气体由集气干管输送至集气总管，气体由集气总管送往气体预处理装置。 渭南市城市垃圾卫生填埋厂中已设置有DN200的PE塑料花管作为导气管，但由于该导气花管开孔太小，无法作为气体收集管使用，故本项目中的集气井将另行钻挖。本项目共设置集气井40口左右，井间作业距离取25~30m之间。集气井采用竖井结构，竖井中吸气管用高密度聚乙烯制造，直径160mm，吸气管上打有花孔，管子垂直安装在直径为0.8m的竖井中，集气井上部未打孔，用粘土压实，在吸气管周围装有过滤砾石，集气井与集气站连接支管的凹凸点最低处和集气总管每个凹段落的最低点处设置排水装置。 在集气井的施工过程中，钻井深度距垃圾场底部防渗膜宜在1.5m 以上，以防止打穿垃圾库区底部防渗膜，造成渗滤液外渗污染周边地下水。在施工铺设集气支管和干管时，主要是注意控制其坡度，避免出现了凹凸不平的情况，以方便管内冷凝水的排放。集气总管对收集系统的性能和投资成本影响很大，应按最小路径设计集气总管的走向。在干管及总管最低点处应设置排水装置。 图2-3 集气管道收集布置图 (2)填埋气预处理系统 沼气预处理系统主要用于完成对填埋气的抽取、净化、计量工作，并向机组稳定供给符合净化指标的气源。预处理装置为撬装整体式结构。 经过初级过滤器除尘脱水，有效降低大颗粒固体粉尘和部分液态水，初步净化后的填埋沼气进入冷凝脱水单元，在换热器内部通过与低温冷媒接触，将换热器出口处气体露点温度降低至10~15℃，气体中携带的过量水蒸气凝结析出，通过换热器内部集成的气液分离装置分离后排出。 预处理系统主要包括以下几个部分: ①冷凝水储罐：对进口填埋气进行重力脱水后，并收集在预处理系统的负压管路中排放的冷凝水汇集在冷凝水储罐中。 ②水冷式填埋气脱水装置：通过对填埋气进行冷却降温，使填埋气中的饱和水蒸气凝结成冷凝水，从而达到脱水的目的。 ③罗茨风机组：由罗茨风机和自力式微压调压器组成。其中罗茨风机是抽取并输送沼气的动力装置，采用变频控制；自力式微压调压器用于当罗茨风机出口管路风压过大时，自动开启连接入口管路和出口管路的旁通管路，使一部分风量回流，降低罗茨风机出口管路压力，以保证在系统启动、降负荷的过渡工况等正常运行状态下罗茨风机不发生停机情况。罗茨风机还发挥了使沼气升温以降低湿度的目的。 ④风冷散热器：为避免沼气经过罗茨风机增压后温度超过发动机进气要求，采用风冷散热器进行降温处理，冷却风扇电机根据温度信号变频控制。 ⑤过滤器：由初效过滤器、管道过滤器和凝聚过滤器组成。初效过滤器设置在罗茨风机之前，用于保护罗茨风机;管道过滤器设置在凝聚过滤器之前，过滤较为粗大的颗粒物，凝聚过滤器为精细过滤器，使气流通过后颗粒物粒径达到发动机要求。 ⑥气动切断阀和管道阻火器：气动切断阀接收紧急信号及时切断沼气供给，管道阻火器用于防止由发动机进气管产生回火后可能发生的危险隐患。 ⑦测量仪表：对管路中的常规信号（压力、温度）采用现场仪表进行监测。对控制信号、计量信号、报警信号(压力、温度、湿度、流量、甲烷含量、氧气含量），采用具有传感器、变送器、二次仪表和信号输出的工业在线式仪表进行测量、显示和传送。 ⑧控制柜 采用以PLC为核心的控制体系，对被控量和监测量进行实时测控，友好的人机界面便于运行人员进行监视和操作，信号可传送至发电厂总后台监控。为便于操作，设置了自动控制/手动控制切换模式。二次仪表亦设在控制柜上。 ⑨空压机 给气动切断阀提供气源。 (3)发电机组及升压上网系统 循环冷却系统采用机械式强制通风实现对燃气发电机组的冷却，垃圾填埋气经过预处理装置加压并净化处理后， 由燃气管路输送进入燃气机燃烧膨胀推动活塞做功，带动曲轴转动，通过发电机送出电能，机组产生的废气经排气管排出。发电机产生的电能为400V低压电，为了上网输送，采用变压器将电压升至10KV后通过钢芯铝绞线架空线路输送至变电站接入间隔，接入渭南市供电系统。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 2009年11月，公司委托渭南市环境保护科学技术咨询中心编制了《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表》。2010年7月，原陕西省环境保护厅以陕环批复[2010]320号《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表的批复》对该项目出具了批复。2016年6月，渭南市百川畅银新能源有限公司委托陕西省环境监测中心站完成了渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目1#发电机组、2#发电机组竣工环境保护验收监测工作。2016年10月24日，陕西省环境保护厅出具了《关于渭南百川畅银新能源有限公司渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目竣工环境保护验收的批复》（陕环批复[2016]566号）。 表2-6 项目环保手续办理情况表 项目名称; 审批部门; 批复批号; 批复时间. 《渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表》; 陕西省环境保护厅; 陕环批复[2010]320号; 2010年7月. 《关于渭南百川畅银新能源有限公司渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目竣工环境保护验收的批复》; 陕环批复[2016]566号; 2016年10月24日. 渭南百川畅银新能源有限公司排污许可证; 渭南市生态环境局; 916105026949039672001W; 2020年11月23日. 2、原有项目污染情况 企业现有工程已进行了环保验收及例行监测，本次根据例行监测报告中的数据进行分析判定。 2.1废气 发电机组燃烧废气 根据企业2022年4月29日例行监测报告中数据见表2-7，1#、2#发电机组燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值标准要求。 表2-7 大气污染物监测结果 （单位：mg/m3） 排放口; 污染物; 第一次; 第二次; 第三次; 标准限值. 1#排放口; 颗粒物; 2.7; 4.4; 3.4; 5. SO2; 13; 15; 10; 35. NOx; 45; 48; 48; 50. 2#排放口; 颗粒物; 2.5; 3.5; 3.3; 5. SO2; 13; 10; 11; 35. NOx; 45; 47; 47; 50. 2.2废水 垃圾填埋气冷凝水排入冷凝水收集池，定期拉至垃圾填埋场渗滤液处理站处理；生活污水排入化粪池定期清掏不外排。 2.3噪声 根据企业2022年3月6日噪声例行监测报告中数据见表2-8，本项目东侧厂界昼间，东侧、南侧、北侧厂界夜间声环境质量现状监测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。 表2-7 噪声例行监测结果 （单位：dB（A）） 测点编号; 监测点位; 监测结果Leq dB（A）. 2022.3.6. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 62; 57. 2#; 厂界南侧; 59; 56. 3#; 厂界西侧; 53; 49. 4#; 厂界北侧; 56; 54. 根据企业《渭南百川畅银新能源有限公司渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目竣工环境保护验收》中解释，本项目位于垃圾填埋场范围内，周围距敏感点较远（上孟村320m），厂界超标但对敏感点影响较小。 2.4固废 生活垃圾分类收集，交由环卫部门外运处置，生活垃圾产生量为0.3t/a；根据企业实际运行数据，废机油产生量为1.0t/a，含油抹布产生量为0.025t/a。废机油及含油抹布暂存在危废暂存间，定期交由渭南市合力鑫环保有限公司处置。 3、原有三废排放情况 本项目原有三废排放情况根据例行监测报告中的数据进行统计，具体情况见表2-9。 表2-9 三废排放情况一览表 类别; 排放源; 污染物; 排放量（t/a）. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS等; 0. 生产废水; 150. 废气; 发电机组; 颗粒物; 0.066. SO2; 0.21. NOx; 0.746. 固废; 人员办公生活; 生活垃圾; 0.3. 危险废物; 含油抹布; 0.025. 废机油; 1.0. 4、主要环境问题 本项目废气、废水、固废污染防治措施可行，污染物达标排放。存在的环境为题主要为厂界噪声超标。 5、“以新带老”措施可行性分析 ## 在厂界围墙设置声屏障，保证噪声厂界达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本因子 本项目位于陕西省渭南市临渭区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《陕西省环保快报》（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况），渭南市临渭区2021年1月-12月全区环境空气质量状况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 126.2; 不达标. SO2; 年平均; 量浓度 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 第95百分位数 日平均质量浓度; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 161; 160; 100.6; 不达标. 由2021年环境质量年报监测结果可以看出，项目所在区域PM10的年平均质量浓度、PM2.5的年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，SO2的年平均质量浓度、 CO95%顺位24小时、NO2的年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，渭南市临渭区环境空气质量不达标，项目属于不达标区。 （2）特征因子监测 本次评价在厂区设置1个监测点位，监测氨、硫化氢、臭气浓度小时平均浓度，连续监测3天。具体点位情况见表3-2，监测结果统计见表3-3。 ①监测点位布设 表3-2 项目大气环境现状点监测点位一览表 监测项目; 测点代号; 距离; 特征监测因子. 环境空气; 项目所在地; /; 氨、硫化氢、臭气浓度. ②监测时间 2022年5月27日至2022年5月29日，连续监测3天。 ③现状监测及评价结果 表3-3 特征因子污染源现状监测结果一览表 由表3-3可知，评价区特征因子氨、硫化氢现状满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值（氨0.2mg/m3，硫化氢0.01mg/m3）。 序号; 监测项目; 监测日期; 单位; 监测结果; 超标率; 超标倍数; 标准限值. 1小时平均. 1; 氨; 2022.5.27; mg/m3; 0.07~0.09; 0; /; 0.2. 2022.5.28; 0.06~0.08; 0; /; 0.2. 2022.5.29; 0.06~0.08; 0; /; 0.2. 2; 硫化氢; 2022.5.27; mg/m3; 0.001ND~0.002; 0; /; 0.01. 2022.5.28; 0.001; 0; /; 0.01. 2022.5.29; 0.001ND~0.002; 0; /; 0.01. 3; 臭气浓度; 2022.5.27; 无量纲; ＜10; 0; /; /. 2022.5.28; ＜10; 0; /; /. 2022.5.29; ＜10; 0; /; /. 2、环境噪声质量现状调查与评价 根据陕西国源检测技术有限公司2022年3月6日对项目四周厂界声环境进行的例行监测，监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB（A）] 测点编号; 监测点位; 监测结果Leq dB（A）. 2022.3.6. 昼间; 夜间. 1#; 厂界东侧; 62; 57. 2#; 厂界南侧; 59; 56. 3#; 厂界西侧; 53; 49. 4#; 厂界北侧; 56; 54. 从表3-4可以看出，本项目东侧厂界昼间，东侧、南侧、北侧厂界夜间声环境质量现状监测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。 根据验收评价报告中所述，本项目厂区较小，发电机组距厂界距离较近，导致厂界噪声超标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 ①大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境保护目标的要求，本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象; 规模; 方位; 距离（m）; 保护等级. 大气 环境; 龙寿山公墓; 60人; SW; 59; 环境空气二类区. 马家村; 1500人; W; 330. 上孟村; 1200人; NW; 320. ②声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ③地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1、废气 发电机组燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值。 表3-5 大气污染物排放标准 标准名称; 标准限值（mg/m3）. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值; 5; 35; 50. ## 2、废水 垃圾填埋气冷凝水排入冷凝水收集池，定期泵送至垃圾填埋场渗滤液处理站处理；生活污水排入化粪池定期清掏不外排。 ## 3、噪声 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 表3-6 噪声排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 项目; 时段; 标准限值; 单位. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 等效 A声级; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55. 运营期; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类标准; 等效 A声级; 昼间; 60. 夜间; 50. ## 4、固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，结合本项目的特点，本项目建议总量控制指标为NOx：0.746t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在厂区原有预留空地上进行建设，施工期主要内容为设备安装。施工过程会产生少量的生活污水、生活垃圾、施工噪声、扬尘等，均会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低，预计施工时间1个月左右，施工期废气及扬尘、废水、噪声、固体废物产生量较少，且采取定期洒水抑尘、禁止夜间施工、生活垃圾及时清运、生活污水进化粪池后定期清掏等措施后，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度 本项目废气主要为发电机组燃烧废气，本项目产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度见表4-1。 表4-1 废气产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 发电机组燃烧废气（DA003）; 颗粒物; 有组织; 0.033; 0.005; 4.1. SO2; 有组织; 0.105; 0.015; 13.0. NOx; 有组织; 0.373; 0.052; 46.0. 发电机组燃烧废气（DA004）; 颗粒物; 有组织; 0.033; 0.005; 4.1. SO2; 有组织; 0.105; 0.015; 13.0. NOx; 有组织; 0.373; 0.052; 46.0. （2）排放形式、治理设施 本项目发电机组燃烧废气采用低氮燃烧技术，废气分别经过15m高排气筒DA003和DA004排放。本项目治理设施参数详见表4-2。 表4-2 治理设施参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 治理设施. 处理效率（%）; 收集效率（%）; 治理工艺; 是否为可 行性技术. 发电机组燃烧废气（DA003）; 颗粒物; 有组织; /; /; 低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA003）排放; 是. SO2; 有组织; /; /. NOx; 有组织; 80; 100. 发电机组燃烧废气（DA004）; 颗粒物; 有组织; /; /; 低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA004）排放; 是. SO2; 有组织; /; /. NOx; 有组织; 80; 100. （3）污染物排放浓度（速率）和污染物排放量 本项目废气排放情况详见表4-3。 表4-3 废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 发电机组燃烧废气（DA003）; 颗粒物; 有组织; 0.033; 0.005; 4.1. SO2; 有组织; 0.105; 0.015; 13.0. NOx; 有组织; 0.373; 0.052; 46.0. 发电机组燃烧废气（DA004）; 颗粒物; 有组织; 0.033; 0.005; 4.1. SO2; 有组织; 0.105; 0.015; 13.0. NOx; 有组织; 0.373; 0.052; 46.0. （4）排放口基本情况、排放标准 本项目发电机组燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值标准要求。 表4-4 排放口基本情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 排放口基本情况; 排放标准. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度(℃); 编号及名称; 类型; 地理坐标. 3#发电机组燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织; 20; 0.3; 380; 发电机组燃烧废气DA003; 一般排放口; E109.56786007°；N34.48420523°; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值. 4#发电机组燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织; 20; 0.3; 380; 发电机组燃烧废气DA004; 一般排放口; E109.56787080°；N34.48410795°. （5）废气污染物排放源和源强核算过程 本项目新增2台500KW发电机组3#、4#，发电机组燃烧废气经低氮燃烧技术处理后通过15m高排气筒排放，采用的气体燃料，发电机组大小均与1#、2#发电机组一致，因此，本项目燃烧废气排放浓度及排放量可参照1# 、2#机组污染物排放数据。 根据企业2022年4月29日出具的例行监测报告，1#、2#机组装机容量均为500KW，废气产生量平均值为1125m3/h，颗粒物最大排放浓度为4.1mg/m3，SO2最大排放浓度为13mg/m3，NOx最大排放浓度为46mg/m3。本项目3#、4#机组最大容量为500KW，则本项目污染物排放量见表4-5。 表4-5 天然气燃烧污染物一览表 污染源; 装机容量; 烟气量 （Nm3/h）; 采取措施; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放标准 （mg/m3）. 发电机组燃烧废气（DA003）; 500KW; 1125; 低氮燃烧技术; 颗粒物; 0.033; 4.1; 5. SO2; 0.105; 13.0; 35. NOx; 0.373; 46.0; 50. 发电机组燃烧废气（DA004）; 500KW; 1125; 低氮燃烧技术; 颗粒物; 0.033; 4.1; 5. SO2; 0.105; 13.0; 35. NOx; 0.373; 46.0; 50. （6）达标排放情况分析 本项目发电机组燃烧废气经低氮燃烧技术后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为4.1mg/m3，SO2排放浓度为13.0mg/m3，氮氧化物排放浓度为46.0mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值标准要求。 （7）废气处理措施可行性分析 本项目产生废气主要为发电机组燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx，根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》中排污单位废气污染防治可行技术，对照本项目采取的废气处理措施分析如下： 表4-6 废气污染防治可行技术分析对照表 （8）废气排放的环境影响 火电行业排污许可证申请与核发技术规范; 本项目措施可行性分析. 生产 单位; 主要生产 设施名称; 大气 污染物; 可行技术; 废气防治措施; 可行性. 发电机组; 燃烧废气; 颗粒物; /; /; 可行. SO2; /; /. NOx; 低氮燃烧技术; 低氮燃烧技术. 根据《陕西省环保快报》（2021年1~12月全省环境空气质量状况），渭南市临渭区环境空气质量不达标，项目属于不达标区。 本项目生产过程废气产生量较少，且经处理设施处理后有组织排放，对环境影响较小。 （9）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)中废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次，本项目运营期废气自行监测计划具体见下表。 表4-7 项目废气自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 发电机组燃烧废气排气筒（DA003、DA004）; 颗粒物、SO2、 NOx、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值. 厂界上、下风向; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级排放限值. 二、废水 垃圾填埋气冷凝水排入冷凝水收集池，定期拉至垃圾填埋场渗滤液处理站处理；生活污水排入化粪池定期清掏不外排。 三、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目新增主要噪声源为发电机组及变压器设备噪声，其噪声源强在70~105dB（A）之间，具体如下表： 表4-8 项目主要噪声源及降噪措施 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 噪声源声级dB(A); 降噪措施; 降噪后声级 dB(A); 与厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 3#发电机组; 1; 105; 合理布置设备、罩壳隔声、安装减震垫、厂界隔声; 70; 9; 15; 32; 27. 2; 4#发电机组; 1; 105; 70; 9; 12; 32; 30. 3; 变压器; 1; 70; 35; 23; 20; 8; 22. （2）厂界和环境保护目标达标情况 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： a、室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中： L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 b、室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。地面房间放置TL取15dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 c、合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中： Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 故本次噪声级预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 分类; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.9; 62; 57; 62.6; 58.7; 60; 50; 超标; 超标. 南厂界; 50.6; 59; 56; 59.6; 57.1; 达标; 超标. 西厂界; 42.9; 53; 49; 53.4; 50.0; 达标; 达标. 北厂界; 44.0; 56; 54; 56.3; 54.4; 达标; 超标. 根据预测结果，本项目噪声经距离衰减后，项目东厂界昼间、东厂界、南厂界和北厂界夜间噪声预测值均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为减小项目运营期噪声对周围环境的影响，使厂界噪声达标排放，环评建议企业采取以下措施： ①给发电机组安装隔声罩壳； ②调整平面布局，使发电机组位于中央位置，尽量远离厂界； ③在东、南和北侧厂界安装声屏障。 （3）监测要求 项目噪声监测要求具体内容如表4-10所示。 表4-10 噪声监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; Leq[dB(A)]; 厂界四周4个监测点位; 每季度一次（昼、夜）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 （1）本项目固体废物产生环节、名称、属性 本项目无新增生活垃圾产生，项目运营期产生的固体废物主要是含油抹布和废机油。 ①含油抹布 本项目1# 、2#发电机组含油抹布产生量为0.025t/a，3#、4#机组与1#、2#机组大小相同，因此，本项目含有抹布产生量为0.025t/a。 ②废机油 根据企业1#、2#机组实际运行数据，每台发电机组废机油产生量为0.5t/a，本项目设置2台500KW发电机组，则废机油产生量为1.0t/a。 本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-11。 表4-11 固体废物性质判断及处置措施一览表 序号; 名称; 产生环节; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 危险废物代码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废机油; 运行维护; 油类; 烃类; HW08 900-210-08; 液态; 有毒; 1.0; 统一收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司处置. 2; 含油抹布; 沾染物; 烃类; HW08 900-213-08; 固态; 有毒; 0.025. （2）可依托行分析 危废间位于厂区南侧，建筑面积为10m2，最大存储量为2.5t，现有工程废机油年产生量为1.0t，可满足本扩建项目需求。设置双人双锁管理，张贴专门的标识，分类分区存放，地面刷环氧树脂漆防渗，废液设置专门的托盘防溢洒，安装防爆灯和换气扇，危废管理制度上墙，内部设施完善，管理档案完备，本次发电机组扩建项目可以依托。渭南百川畅银新能源有限公司已与渭南市合力鑫环保有限公司签订危废处置协议。 （4）环境管理要求 严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中有关要求进行环境管理。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目运营期环境影响因素主要为危险固废。如不加以管理，危险固体废物乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水和土壤。 （2）防控措施 本项目危废间、厂区地面等均采取硬化、防渗措施，采取措施后，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径，污染物一般不会直接入渗地下水和土壤进而污染。 （3）监测要求 在采取厂区合理防渗措施后，对占地范围内及周边地下水、土壤环境影响很小，项目无需开展跟踪监测工作。但在服务期满，功能发生变化时，应对地下水、土壤进行监测。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素及可能发生的突发性事件或事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 1）风险调查 根据《危险化学品目录》（2015年）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），给出本项目主要原材料的“环境危害”数据及危害特性。本项目危险源为机油、废机油。 2）环境潜势初判 ①P的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录A，将对项目营运过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。 对照危险物质名称及临界量表，本项目所涉及的危险化学品最大储存量及临界量见表4-12。 表4-12 危险品年用量及储量情况 危险物质名称; 风险单元/工序; 临界量Q（t）; 最大实际储量q（t）; q/Q. 垃圾填埋气; 管道; 10; 0.0076; 0.00076. 机油; 原料仓库; 2500; 2.0; 0.0008. 废机油; 危废暂存间; 2500; 2.0; 0.0008. 合计; 0.00236. 注：本项目距垃圾填埋场300m，主管道管径DN300，则甲烷含量为：7.6kg。 3）评价工作等级的确定 本项目环境风险评价工作等级判别见表4-13。 表4-13 项目风险等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 本项目Q<1，则本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）建设项目环境风险简单分析内容表 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 渭南市生活垃圾填埋场填埋气发电项目扩建. 建设地点; 渭南市临渭区马家沟生活垃圾填埋场垃圾电站院内. 地理坐标; 经度; 109.56763476°; 纬度; 34.48412785°. 主要危险物质及分布; 垃圾填埋气、机油、废机油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放危险品的容器有可能发生破损，从而造成危险品泄漏，如果处置不当会污染土壤和水体。. 风险防范措施要求; 储存于阴凉、通风的库房。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。远离火种、热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。做好管道维护工作，防止发生管道泄漏、破损事件发生。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）; /. 七、环境正效益分析 本项目为生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目。在本项目实施之前，生活垃圾填埋场填埋气采用升顶排气管集气后直接排放，向空气中排放甲烷气体。甲烷也是一种温室气体，根据GWP的分析显示，以单位分子数而言，甲烷的温室效应要比二氧化碳大上25倍。 本项目年消耗垃圾填埋气370万m3，垃圾填埋气中甲烷含量45~50%，按照45%计算，甲烷收集后约95%被燃烧（其他部分逸散)，则本项目甲烷气体消减量：填埋气消耗的体积×甲烷含量×95%。 经计算，消减甲烷约为：370×104Nm3/a×45%×95%=158.2×104Nm3/ a 本项目利用甲烷燃烧带动燃气轮机发电，每年可发电587×104kwh。 综上，本项目的建设对环境空气的影响为正效益，废气排放对周围环境影响较小。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发电机组燃烧废气（DA003） | 颗粒物 | 低氮燃烧技术+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表1中其他燃气排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 发电机组燃烧废气（DA004） | 颗粒物 | 低氮燃烧技术+15m高排气筒 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 填埋气体净化 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N，SS | 排入化粪池定期清掏外运用作农家肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N，SS | 冷凝液储存池 | 定期泵送至垃圾填埋场渗滤液处理站处理 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、发电机组隔声罩壳、厂界隔声墙等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生产过程 | 含油抹布 | 采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交由渭南市合力鑫环保有限公司处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定 |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面均硬化，危废间采取防渗措施，阻断传播路径 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据现场调查，环评要求项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： 1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作。 2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.066 | / | / | 0.066 | 0 | 0.132 | +0.066 |
|  | SO2 | 0.21 | / | / | 0.21 | 0 | 0.42 | +0.21 |
|  | NOx | 0.746 | / | / | 0.746 | 0 | 1.492 | +0.746 |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产废水 | 150 | / | / | 150 | 0 | 300 | +150 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.3 | / | / | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 危险废物 | 含油抹布 | 0.025 | / | / | 0.025 | 0 | 0.05 | +0.025 |
|  | 废机油 | 1.0 | / | / | 1.0 | 0 | 2.0 | +1.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①