目  录

1、

建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	14

3、环境质量状况	17

4、评价适用标准	21

5、建设项目工程分析	22

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	30

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

9、结论与建议	50

专题  生态环境影响评价专题

附件

附件1  《渭南市发展和改革委员会关于渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目核准的批复》渭发改审批【2019】24号；

附件2  项目委托书；

附件3《渭南市临渭区官道镇人民政府关于渭南京蓝燃气有限公司渭南嘉润恒母站供气设施工程建设的报告》（官政字【2019】48号）；

附件4 建设项目选址意见书（渭临建选字第【2019】028号）；

附件5 建设项目不动产权证书（陕（2019）临渭区不动产权第0000002号。

附件6环境质量现状监测报告；

附件7环境影响评价执行标准的函；

附图

附图1地理位置示意图；

附图2本项目管线走向及敏感目标分布图；

附图3四邻关系图

附图4本项目平面布置图

环境审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南京蓝燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋继乐 |  |  |  | 联系人 |  | 刘成 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区豪润风尚国际B座1102室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18092035888 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区官道镇腊杨村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | D4500 燃气生产和供应业 |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 4481.2（永久占地） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 1312.2 |  |
| 总投资 （万元） |  | 3730.13 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 101.81 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.73% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年7月 |  |  |
| 工程内容及规模 - 概述 1、项目由来 渭南京蓝燃气有限公司成立于2017年1月，主要从事城镇燃气的销售，管道工程的设计与施工相关的业务，注册资本金500万元，公司位于陕西省渭南市临渭区豪润风尚国际。 天然气是一种优质、高效、经济的清洁能源，汽车通过使用天然气代替燃油，可有效治理排放污染、改善城市环境质量、调整城市交通运输设备能源结构、降低能源成本、提高经济效益。 CNG作为汽车燃料已经在渭南地区得到推广，目前渭南地区已建成多座CNG加气站，其中渭南嘉润恒官道CNG母站位于陕西省渭南市临渭区官道镇满寨村关中环线东侧。2018年12月，渭南市环境保护局对《渭南嘉润恒官道CNG母站环境影响报告表》进行了批复（渭环批复【2018】年126号），该环境影响报告表不包括输CNG母站输气管线等供气设施。 为了进一步完善嘉润恒官道CNG母站的供气，同时满足渭南市临渭区城区人口和城市车辆的激增对天然气的需求，渭南京蓝燃气有限公司决定投资3730.13万元在渭南市临渭区腊杨村建设渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目，建设内容主要包括一座天然气分输站（官道分输站）、门站（官道门站）合建站；中国石油天然气股份有限公司西气东输94号阀室至合建站0.98km的输气管道，合建站至嘉润恒官道CNG母站3.0km的输气管道。本工程下游目前用户为渭南嘉润恒官道CNG母站。 本项目已经取得渭南市发展和改革委员会关于渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目核准的批复》渭发改审批【2019】24号（具体见附件1）。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表，以便对该项目建设的环境影响做出分析和评价，论证该项目实施的可行性，并提出有效的污染防治及生态破坏减缓与补偿措施。为此，渭南京蓝燃气有限公司委托陕西省现代建筑设计研究院承担该项目的环境影响评价工作（委托书具体见附件2）。 接受委托后，我院组织专业技术人员对本项目的现场进行了踏勘和调查，收集了相关基础资料，同时委托相关监测单位进行了必要的环境现状监测，并进行资料收集，在全面深入调查、监测、类比及综合分析的基础上按照环评技术导则要求编制完成本环境影响报告表。 3、分析判断相关情况 （1）项目产业政策符合性 本项目为CNG母站输气设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号中“鼓励类”中“七、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。二十二、城市燃气工程”。因此，本项目的建设符合国家有关产业政策。同时本项目的建设取得了渭南市临渭区官道镇人民政府关于渭南京蓝燃气有限公司渭南嘉润恒母站供气设施工程建设的报告》（官政字【2019】48号）（具体见附件3）。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）相关法规符合性 ①与《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）的符合性 文件规定：天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆用气属于优先类。 本项目为天然气母站供气设施的建设，与文件内容相符合。 ②与陕西省人民政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）（修订版）的通知》符合性分析： 文件规定：（一）严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖、湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 本项目在施工期采取方案上要求的扬尘防治措施，符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）年》（修订版）中的相关要求。 （二）推广新能源汽车。在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领域加快推广和普及新能源车。城市新增公交车和出租车全部使用新能源车。随着新能源汽车的大力推广对新能源的需求大量增加，则需要建设更多的清洁能源加注站，以满足市场需求。本项目属于清洁能源天然气母站供气设施建设。本项目建设符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）年》（修订版）。 ③与《陕西省城镇燃气发展“十三五”规划》的符合性分析 文件明确：结合各地区城镇燃气站场的布设，同时要符合统筹兼顾、因地制宜及环境保护的要求。十三五期间将继续完善城镇燃气站场的建设，预计截止2020年全省新建各类城镇燃气站场237座。 本项目属于城镇天然气燃气站场的建设，与文件内容相符合。 （3）“三线一单”符合性分析 表1 本项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态红线; 本项目位合建站场于渭南市临渭区官道镇腊杨村，项目选址周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。. 环境质量底线; 项目附近地表水、大气、声环境均能够满足相应的质量标准；项目产生的主要污染物为非甲烷总烃和生活污水，项目非甲烷总烃经均为非正常情况下排放，对周边环境影响较小；项目产生的生活废水排入旱厕由附近村民定期掏挖，对周围水环境影响较小；项目主要噪声为车辆和人员噪声，声级较小，对周围环境影响较少；项目产生的固废均可按照要求进行处理，故本项目符合环境质量底线的要求。. 负面清单; 本项目位于渭南市临渭区渭南市临渭区腊杨村，不在该功能区负面清单及陕西省负面清单及市场清单。. （4）项目选址合理性分析 本项目合建站场（官道分输站、官道门站）位于渭南市临渭区官道镇腊杨村以北，具体地理位置见附图1。本项目站内设施与站外建、构筑物的安全间距均符合《建筑设计防火规范（GB50016-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）及《城镇燃气设计防火规范》（GB50016-2006）中的相关规定。 同时本项目的选址取得了渭南市临渭区住房和城乡建设局出具的建设项目选址意见书（渭临建选字第【2019】028号）（具体见附件4）及建设项目不动产权证书（陕（2019）临渭区不动产权第0000002号）（具体见附件5）。 选址合理性具体见下文项目选址合理性分析。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目 建设性质：新建 建设单位：渭南京蓝燃气有限公司 建设规模：本工程对西气东输二线94号阀室新增部分设备；新建分输站、门站合建站场一座（分输站设计输送量4.5×108 Nm3/a；门站设计输送量1.0×108 Nm3/a）。新建94号阀室至合建站场输气管线，长度0.98km，设计压力10.0Mpa。新建合建站场至已建渭南嘉润恒官道CNG母站输气管线3.0km。 2、项目组成 本工程新建合建输气站场一座，合建站场包括官道分输站及官道门站，新建输气管线3.98km。 管线走向地理位置示意图见附图2。本项目的组成及主要建设内容见表1。 表1 项目组成及主要建设内容 序号; 项目名称; 数量; 单位; 备注. 一; 站场工程、管道工程. 1; 94号阀室扩建; 新增部分设备; /; /; 主要新增设备为气液联动球阀. 2; 94号阀室至合建站场; 输气管道; 0.98; km; 管道口径D219，设计压力10.0MPa. 3; 合建站场至渭南嘉润恒CNG母站; 输气管道; 3.0; km; 管道口径D168，设计压力4.0MPa. 3; 穿越工程; 94号阀室至合建站场管线; 沟渠穿越; 20/2; m/次; 开挖加盖板. 乡村道路; 20/5; m/次; 开挖加盖板. 燃气管道穿越; 1; 次; 管道下净间距不小于0.3m穿越. 合建站场至渭南嘉润恒CNG母站管线; S107 省道; 300/3; m/次; 定向钻穿越. 乡村道路; 20/5; m/次; 开挖加盖板. 燃气管道穿越; 2; 次; 管道下净间距不小于0.3m穿越. 4; 站场工程; 官道分输站; 主要建设工艺装置; 1; 座; 新建（占地面积3039.9m2，约4.56亩，建筑面积287.64m2）. 5; 官道门站; 1; 座; 新建（占地面积1334.3,m2，约2.01亩，建筑面积300m2）. 二; 辅助工程. 1; 水工保护; 浆砌石护坡、挡土墙、截水墙，土石方堆放台; m3; 140; /. 2; 管道标志桩; 三桩用量; 个; 107; 含里程桩、转角桩、穿（跨）越桩、交叉桩、警示牌，每个标志桩占地1m2，警示带宽300mm，长3966m. 3; 施工作业带; 临时占地; hm2; 6.36; 施工作业带宽16m. 三; 公用工程. 1; 供电; 站场供电采用附近10kV主干线接电。阀室供电采用太阳能供电。. 2; 供水; 站场给水依托临渭区农村供水管网提供。. 3; 排水; 站场产生的生活污水排入旱厕后由附近村民定期拉运（约 15 天）施肥不外排。 生产废水沉淀后定期外运，委托市政部门处理。. 4; 消防; 推车式及手提式磷酸氨盐干粉灭火器。. 5; 供热及采暖; 站场生活辅助设施采用分体式空调进行采暖。. 四; 环保工程. 1; 生态影响减缓及防治工程; 包括工程措施、植物措施、临时防护措施。. 2; 污水处理工程; 新建合建站场生活污水收集管网、旱厕，旱厕定期清运；排污罐1座、沉淀池1个. 3; 废气; 天然气放空系统1套，15m高立式放空管。. 4; 噪声; 隔声、减振、消声。. 5; 固废治理措施; 设置生活垃圾桶若干。. 粉尘桶1个，用于收集废渣及过滤分离器检修粉末。. 6; 风险; 天然气检测报警系统1套，进站／出站管线设事故紧急关断阀。. |
| 3、线路工程 3.1 输气线路及走向 中国石油天然气股份有限公司西气东输94号阀室至合建站场输气管线起点为位于伏家庄的中国石油天然气股份有限公司西气东输94号阀室，由北向南敷设，途径伏家庄、介王庄，止于位于腊杨村的合建站。 合建站场至嘉润恒CNG母站输气管线起点为位于腊杨村的合建站，管道线路从腊杨门站接口，向西敷设至已建渭南煤层气管线，向南同已建煤层气管线并行穿越S107省道至渭南煤层气管道渭南分输站东侧，并行间距10m，继续沿S107省道向南敷设，同S107省道间距为20m，然后向东穿越S107省道，至终点位于官道镇满寨村渭南嘉润恒母站。 本项目管线全长约3.98km，沿线避开了居民村舍和公用设施建筑，无拆迁。管线铺设沿线地貌主要为平原，地形高差较小。 本项目管线沿线地表状况统计表见表2、沿线地貌区划长度统计表见表3。 本项目天然气输气管道工程具体走向、穿越点见附图2。 表2 管线沿线地表状况长度统计表 地貌单元; 长度（km）. 平原; 3.98. 表3 管线沿线地貌区划长度统计表 序号; 植被类型; 主要分布; 线路长度（km）. 1; 经济林地; 苹果树、枣树; 2.98. 2; 旱地; 玉米、小米; 1.0. 合计; 3.98. 3.2 管材选择 本项目94#阀室至合建站场输气管线设计输气规模为4.5×108m3/a，管道设计压力为10.0Mpa，管道管材采用D219×12mm无缝钢管，材质为L245N，管道埋深1.5m。 本项目合建站场至嘉润恒CNG母站输气管线设计输气规模为1.0×108m3/a，管道设计压力为4.0Mpa，管道管材采用D168×9.5的L245N无缝钢管，管道埋深1.5m。 本项目制管标准为《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2017）（PSL2级）。 3.3 管道敷设方式及埋深 （1）管道敷设方式 管道采用沟埋敷设方式，以弹性敷设、现场曲率半径40D冷弯弯管和工厂预制曲率半径为6D 的热煨弯管来改变管道平面和竖向转角。 管道在水平和纵向的转角较小时优先采用弹性敷设来实现管道方向改变，以减少局部摩阻损失和增强管道的整体柔性，弹性敷设曲率半径R≥1000D。输气管道平面和竖向不宜同时发生转角。 在弹性敷设受地形地貌、工程地质及场地限制难以实现，或虽能施工，但土方量过大时，优先采用曲率半径不小于 40D 的现场冷弯弯管，其次采用曲率半径6D 的热煨弯头。 （2）埋深 ①一般管道敷设 埋地管道覆土厚度：1.5m，在不能满足要求的覆土厚度或外荷载过大、外部作业可能危及管道之处，均应采取保护措施。 ②穿越地段管道敷设 穿越二级和二级以上公路时应设保护套管，套管应伸出路肩排水沟外各2.0m，套管顶至路面应大于1.2m。管道穿越县区及乡村道路采用直埋敷设，管顶至路面大于1.8m。无冲刷数据的沟渠小型穿越管道管顶埋深在河床冲刷线以下不小于2.0m。 一般土方地区，管沟底铲平即可。在岩土地区，为防止岩石棱角扎坏防腐层，需垫土或细砂0.2m厚。 管道下沟后，应保证与沟底相接触，管底至管顶以上0.3m范围内，回填土中不得有块石、碎石等，以免损伤防腐层。回填土高度应高出地面0.3m，让其日后自然沉陷，避免沿管沟形成低畦地带而积水。 3.4 管线穿跨越 本项目管线穿越S107省道3次，穿越乡道及机耕道10次。穿越燃气管线3次。 本工程穿越工程情况见表4。 表4 管线穿越工程一览表 序号; 穿越点名称; 单位; 数量; 穿越点坐标; 穿越方式. 1; S017国道; m/次; 300/1; E109.458745；N35.621440; 定向钻穿越. 2; m/次; 300/1; E109.455146；N34.617184; 定向钻穿越. 3; m/次; 300/1; E109.457742；N35.607144; 定向钻穿越. 4; 乡道及机耕道; m/次; 20/10; /; 开挖加盖板. 5; 燃气管道穿越; 次; 3; /; /. （4）管道与其他建（构）筑物交叉 一般情况下，管道与已建管道交叉时，两管间净距不小于0.3m；与电缆交叉时，管道与电缆净间不小于0.5m，同时对电缆采取保护措施，与架空高压线交叉时，交叉点两侧管道采取加强级防腐措施。 本项目管线具体走向及穿越点分布图见附图2。 3.5 管道防腐 本工程埋地管道设计为外防腐层加强制电流阴极保护的联合保护方案，管道沿线穿越铁路、河流等控制性工程较多，全线按二级地区考虑，选用全线3层PE防腐层，特殊重要地段应采用加强级。底层环氧粉末底层厚度≥120μm；中间胶粘剂层厚度≥170μm；加强级防腐层总厚度≥2.7mm。 冷弯管防腐层采用3LPE防腐层。热煨弯管防腐层采用双层环氧粉末防腐层。双层环氧粉末底层厚度≥300μm，面层厚度≥500μm，再外缠聚丙烯增强纤维防腐胶带。 本工程管道补口补伤推荐采用热收缩带补口，施工采用干膜安装的施工工艺。 3.6 线路附属工程 3.6.1 线路标志桩及固定墩 管道建成投产后，为方便运行人员长期维护管理，必须在管道沿线设置明显的、准确的线路标记。管道线路标记主要包括里程桩、转角桩、穿（跨）越桩、交叉桩、警示牌等。 为保证站场管道、设备及附近管道的安全，在站场出入土的弯头处设置固定墩；管道跨越段出入土的弯头处设置固定墩；翻越山岭的管道设固定墩。 3.6.2 管道沿线水工保护 管道施工使在自然状态下稳定、或相对稳定的地貌产生变化，从而引发不稳定因素，对管线安全构成威胁。为保证管道安全，使管道附近地表或地基稳定，防止由于洪水、重力作用、风蚀、地震、人为改变地貌的活动给管道造成的破坏，须对管道沿线所经危险地段采取水工工程治理及沿线地貌恢复等水土保持综合措施进行保护。 本项目水工保护工程主要包括浆砌石、土石方堆放台，主要工程量见表5。 表5 项目水工保护工程量一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 挡土墙; m3; 30. 2; 浆砌石; m3; 50. 3; 土石方堆放台; m3; 60. 总计; /; m3; 140. 4、站场工程 本项目新建合建站一座（官道分输站、官道门站），主要功能为计量、过滤、调压，扩建94号阀室。 （1）站场及阀室建设地点 本项目站场及阀室建设地点及占地情况见表6。 表6 项目站场建设一览表 序号; 名 称; 行政区; 位置描述; 间距（km）; 新征用地 面积（ｍ2）. 1; 官道分输站; 临渭区腊杨村; 腊杨村北; 0.98; 3039.9. 2; 官道门站; 临渭区腊杨村; 腊杨村北; 0.98; 1334.3. 本项目拟建合建站四邻关系图见附图3、平面布置情况见附图4。 （2）站场主要设备 本项目新建官道分输站及官道门站主要工艺设备见表7。 表7 主要工艺设备一览表 站场; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 94号阀室; 1; 气液联动球阀; /; 2; 个. 官道分输站; 1; 过滤分离器; 12×104Nm3/h; 2; 套. 2; 卧式排污罐; 容积5m3，压力1.6Mpa; 1; 套. 3; 放空管; DN200mm，高度15m; 1; 套. 4; 滑片泵; /; 1; 个. 5; 调压撬; /; 4; 个. 6; 计量撬; /; 2; 个. 7; 限流孔板; DN25，10Mpa; 2; 组. 官道门站; 1; 水浴式换热器 （电加热）; /; 2; 套. 2; 汇气管; DN600; 2; 套. 3; 流量计; DN200; 4; 套. 4; 过滤器; DN100; 4; 套. 3.7 道路工程 3.7.1施工作业带 根据本工程管道途径区域地质条件、地表植被情况，本项目新建管道施工作业带宽为16m，占地6.36hm2。作业带施工完毕后，立即进行生态恢复。 3.7.2施工便道 由于本工程线路均有伴线公路，因此无需修建施工便道。 3.8补口及补伤 本项目管线补口、补伤方案如下： 补口：管道防腐层补口采用无溶剂环氧底漆（干膜600μm）+聚乙烯热收缩带。为保证补口质量，应采用干膜法补口方式。对于定向钻穿越管段，为防止管道在回拖施工过程中造成防腐层的损伤，外涂层补口采用无溶剂环氧底漆+穿越用热收缩带（牺牲带）。 补伤：现场补伤应按照相关要求，根据破损点的大小采用相应的聚乙烯热收缩带或聚乙烯补伤片。 4、输气工艺 4.1 输气规模 本工程由中石油天然气股份有限公司西气东输二线94号阀室向渭南嘉润恒管道母站输气，设计管道输送天然气4.5×108m3/a。 4.2天然气组分 本项目输送天然气来自西气东输二线来气，根据陕西省能源质量监督检查所对本项目气源的检验报告，本项目气源组分表及物性参数见表8、表9，气质标准满足《天然气》（GB17820-2012）标准中Ⅱ类要求。 表8 天然气组分表 组分; CH4; C2H6; C3H8; iC4; nC4. （V%）; 96.096; 0.8288; 0.1005; 0.12; 0.09. 组分; iC5; N2; CO2; H2S; /. （V%）; 0.22; 0.2704; 2.6243; 13.45mg/m3; /. 水露点; ≤-13℃. 低热值; 34.5MJ/Nm3. 天然气平均分子量; 17.052. 天然气相对密度; 0.606. 表9 天然气物化参数 项目; 一类; 二类; 三类. 高位发热量，MJ/m3; ≥36.0; ≥31.4; ≥31.4. 总硫（以硫计），mg/m3; ≤60; ≤200; ≤350. 硫化氢，mg/m3; ≤6; ≤20; ≤350. 二氧化碳CO2，％; ≤2.0; ≤3.0. 水露点，℃; 在交接点压力下，水露点应比输送条件最低环境温度低5℃. 注：a、本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa, 20℃。 b、在输送条件下，当管道管顶埋地温度为0℃时，水露点应不高于-5℃。 c、进气输气管道的天然气，水露点压力应是最高输气压力。. 4.3输送工艺 中石油天然气股份有限公司西气东输二线94号阀室来气经新建的0.98km输气管线进官道分输站后经过滤分离器过滤、计量撬计量、调压撬调压后输往官道门站（正反输功能），在官道门站经过加臭、计量、换热、调压后经汇气管出站后经新建3.0km输气管道输送至渭南嘉润恒管道母站。 官道分输站设计压力10.0Mpa，运行压力6.2～8.2MPa，合计设计输量：4.5×108 Nm3/a（128.57×104Nm3/d），其中1.0×108 Nm3/a（28.57×104Nm3/d）输送至官道门站，剩余流量预留。官道门站设计压力：6.0MPa，调压后工作压力：1.4MPa。 5、运行天数及劳动定员 本项目设计年工作天数为350d，劳动定员5人。 6、公用工程 （1）给水 官道分输站及官道门站用水接渭南市临渭区市政管网，在站场设给水系统，满足工作人员生活用水和施工完成后管道的试压用水。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的相关规定，新建官道分输站、官道门站为五级站场，可不设消防给水设施。 （2）排水 官道分输站及官道门站生活污水进站场旱厕由附近村民定期清运，不外排。 试压废水为清净下水，用于合建站内绿化洒水。 （3）采暖通风 本项目官道分输站及官道门站辅助用房采用电空调采暖。 （4）供电 根据工艺设备、辅助生产和公用设施的用电负荷和运行情况，官道分输站用电负荷为45.9kW，官道门站用电负荷为27kW。官道分输站年电能消耗总和为：32×104 kW·h，官道门站年电能消耗总9.45×104 kW·h。 拟建合建站电源引自附近0.3km外市政电网10kV架空线路，站内设置天然气发电机组作为应急电源，对要求不间断供电的重要负荷，在主供电源供电的基础上，采用不间断电源作为供电可靠性的保证措施。 7、工程占地 本项目工程占地分为永久占地及临时占地，永久占地为站场占地及三桩占地。临时占地为施工作业带占地。具体占地情况见表10。 表10 本项目工程占地一览表 占地类型; 单位; 占地面积. 永久占地; m2; 三桩占地; 107.0. 官道门站; 1334.3. 官道分输站; 3039.9. 合计; 4481.2. 临时用地; hm2; 管道施工作业带占地; 6.36. 8、投资情况 本工程总投资金额为3730.13万元。其中建设投资额为3674.35万元，铺底流动资金为55.78万元。本项目建设投资资本金由企业自筹。 9、技术经济指标 本工程主要经济技术指标见表11。 表11 主要技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 输气规模. 1.1; 官道分输站; 108m3/a; 4.5; 其中3.5×108m3/a为预留，剩余输往官道门站. 1.2; 官道门站; 108m3/a; 1.0. 2; 设计压力. 2.1; 官道分输站; Mpa; 10.0. 2.2; 官道门站; Mpa; 6.0. 3; 钢管用量; t; 171.44; SMLS. 4; 电力消耗; 电耗：41.45×104kw·h/a. 5; 用地面积. 5.1; 永久占地; m2; 4481.2; 标志桩占地107.0m2，站场占地4374.2m2. 5.2; 临时用地; hm2; 6.36; 管道施工作业带占地，宽度16m. 6; 总投资; 万元; 3730.13. 6.1; 建设投资; 万元; 3674.35. 6.2; 铺底流动资金; 万元; 55.78. 6.3; 净利润; 万元; 1131.82. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，合建站场拟建地原为腊杨粮站，粮站于2015年废弃。办公楼和宿舍楼也无人居住。因此没有原有污染及环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与西安市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。境内陇海铁路、西南铁路、郑西高铁、大西铁路、310国道、西潼高速、连霍高速横穿东西，108国道、202省道、关中环线、渭玉高速纵贯南北。全区辖14个镇、6个街道办事处，国土总面积1221平方公里，总人口100万人，是国家卫生城市、省级文明城市。 2、气候、气象 渭南市属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。项目所处区域临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%。 3、地形地貌及地层岩性 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在地属于渭南市临渭区官道镇，项目所在地地势较为平坦，场地底层分布连续，层位稳定，场地附近未发现地裂缝分布，亦未发现采空区、滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用。 4、地表水 渭南市多年平均径流量8.88亿立方米，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6 mm，较全省204 mm平均径流深低136.4 mm。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325 mm；渭河南塬年均径流深103 mm；北部黄龙山区年均径流深85 mm；渭北台塬区年均径流深37 mm；渭河平原平均径流深20 mm。 区域内主要河流为沋河和零河，沋河是渭河下游渭南境内的一条支流，属黄河水系，发源于秦岭北麓，全长45.4 km，流域面积259.5 km2，河床比降15.2%，总落差690 m。年均径流量3742×104 m3，年均输沙量86万吨，流域年均侵蚀模数3270t/km2。 零河起源于源于蓝田县厚子镇西南零沟，主流长27km，流域面积303.9 km2。其中，在区境内96.8 km2，占32.3%。年平均流量为419×104 m3，平均比降为2‰。 根据现场调查，项目评价范围内无地表水体。 5、地下水 本项目属于黄土坮塬区，为河湖相沉积，上复130 m左右的黄土。地表东南部高，西北部低，南端与秦岭山丘相连，北端与渭河南岸三级阶地接壤。面积261.8 km2。补给良好，水力坡度大，排洩通畅，交替循环作用积极，矿化度小于1 g/L，水质好。埋深一般在30～90 m。单井出水量10～20 t/h。水的化学类型为重碳酸—硫酸根钠镁型和重碳酸—钠镁型及重碳酸—钙镁型。 根据调查，本项目周围无地下水水源保护区。 6、生态环境 （1）土壤类型 本区域范围内的土壤种类主要为娄土、黄土性土、褐土和棕色森林土。娄土主要分布于台塬塬面地带，具有耕性良好，耐旱耐涝，适种广泛，生产水平高等优良特性； 黄土性土主要分布在沟坡壕底和坡前的冲积扇上，有机质较缺，养分含量低，但经人为长期耕作，肥力在不断提高。棕色森林土、褐土主要分布在秦岭山地，土层厚度40-50㎝，土壤有机质含量高，营养丰富，是在针阔混交林和落叶林下形成的土类， 土壤的特点是：土层薄、砾石多、透气透水、漏水漏肥。 （2）动植物 临渭区南塬植被资源总体较差，林业用地的总面积为39.4万亩，其中：有林地为12.1万亩，未成林造林地为16万亩，灌木林地为0.12万亩，疏林地为0.1万亩，宜林地为11.1万亩，森林资源总量偏少，且分布不均。 南塬区复杂多样的地形地貌，为野生动植物的生存繁衍提供了良好的环境，南塬区现已查明的野生动物种类有150种之多，野生植物的总数量达到47种150属300多种，珍稀树种有白皮松、水曲柳等，药用植物及山野菜的野生资源量也相当丰富。 经现场踏勘及调查，项目所在区域内未发现各级珍稀保护动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地 面水、地下水、声环境、生态环境等） 为查明项目主要工程建设地环境质量现状，我单位委托陕西同元环境检测有限公司对管线建设地附近环境空气质量中特征因子、声环境质量现状进行了监测，监测报告详见附件6。 一、空气环境质量现状 1、大气环境常规因子质量现状与评价 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，渭南市临渭区2018年空气质量现状评价表见表7，本项目所在区域空气质量达标区判定结果为不达标。 表12 区域空气质量现状评价表 ## 污染物; ## 年评价指标; ## 现状浓度; ## 标准值; ## 占标率/%; ## 达标情况. ## PM10; ## 年平均质量浓度; 142 μg/m3; ## 70 μg/m3; ## 203%; 不达标. ## PM2.5; 年平均质量浓度; 59 μg/m3; ## 35 μg/m3; ## 169%; 不达标. ## SO2; 年平均质量浓度; 15 μg/m3; ## 60 μg/m3; ## 25%; 达标. ## NO2; 年平均质量浓度; 46 μg/m3; ## 40 μg/m3; ## 115%; 不达标. ## CO; 第95百分位日平均浓度; 1.9 mg/m3; ## 4 mg/m3; ## 47%; 达标. ## O3; 8h第90百分位日平均浓度; 174 μg/m3; ## 160 μg/m3; ## 109%; ## 不达标. 2、大气环境特征因子质量现状与评价 （1）监测点位布置 根据管线建设地地形、气象条件，项目环境敏感点分布情况，对项目环境质量现状特征因子监测点布置1个监测点，监测点位于合建站场所在地。监测点位置详见附件6环境质量现状监测报告。 （2）监测项目 监测项目：非甲烷总烃、总烃。 （3）采样历时及频次 非甲烷总烃、总烃小时值共监测七天，每天监测4次。 （4）监测结果 陕西同元环境检测有限公司于2019年4月18日~4月24日对环境空气质量非甲烷总烃和总烃进行了采样监测。监测结果见表13。 表13 环境空气现状监测结果统计表 项目名称; 1小时均值. 浓度范围; 标准值; Pmax （%）; 超标率 （％）. mg/m3. 合建站场 所在地; 非甲烷总烃; 0.40-0.72; 2; 36.0; 0. 总烃; 1.16-1.86; 5; 37.2; 0. 由监测结果统计表可知，监测点环境空气中非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》、总烃1小时平均值满足《以色列环境空气质量标准》相关要求。 二、声环境质量现状 （1）监测点布设 综合考虑新建输气管线沿线敏感点，共布设8个声环境质量现状监测点。 环境监测监测点见表14，监测具体位置见附件6环境质量现状监测报告。 表14 环境噪声现状监测点布置情况表 编号; 位 置; 管线位置关系; 设 置 原 因. 1#; 合建站场东场界; /; 监测场界及敏感点声环境质量. 2#; 合建站场西场界; /. 3#; 合建站场南场界; /. 4#; 合建站场北场界; /. 5#; 腊杨村; E，108m. 6#; 满寨子村; ES，108m. 7#; 介王庄; E，35m. 8#; 伏家村; N，201m. （2）监测项目 等效A声级LAeq（昼间Ld、夜间Ln）。 （3）监测频率 监测2d，每天昼、夜各1次。 监测方法：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 （4）监测结果 陕西同元环境检测有限公司在2019年4月18日-4月19日对声环境质量进行了监测。监测结果见表15。 表15 环境噪声现状监测结果 单位dB(A) 编号; 监测点位; 监测结果Leq dB（A）; 执行标准. 昼间（Ld）; 夜间（Ln）. 1#; 合建站场南场界; 53.1-53.6; 42.3-42.6; GB3096-2008 4a类标准（昼间70.0；夜间55.0）. 2#; 合建站场东场界; 52.3-52.9; 41.2-41.8; GB3096-2008 2类标准（昼间60.0；夜间50.0）. 3#; 合建站场西场界; 51.5-51.8; 41.5-41.9. 4#; 合建站场北场界; 50.7-50.9; 40.3-40.8. 5#; 腊杨村; 50.3-50.9; 40.2-40.7. 6#; 满寨子村; 51.3-51.8; 41.4-42.5. 7#; 介王村; 50.1-50.9; 41.9-42.6. 8#; 伏家庄; 50.1-50.9; 41.9-42.6. 由表15可以看出，各监测点位声环境质量现状昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，区域声环境质量总体较好。 3、生态环境现状 生态环境详见生态环境影响评价专题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，评价区内无自然保护区等敏感区域，主要环境保护目标为所在区域大气环境及周围村民。管道沿线500m范围内各环境要素的敏感环境保护目标见表16、合建站场2.5km范围内各环境要素的敏感环境保护目标见表16、表17及附图1。 表16 管线附近主要环境保护目标（居民、建构筑物类） 序号; 敏感点名称; 现与本工程的位置关系; 敏感点规模; 保护目标. 户数; 人数. 1; 伏家村; N，221m; 650; 1900; 《环境空气质量标准》（GB3095―2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准； 人群健康. 2; 介王庄; E，35m; 120; 350. 3; 腊杨村; E，108m; 500; 1700. 4; 满寨子; ES，108m; 470; 1620. 5; 卜家村; SW，426m; 520; 1780. 6; 田市初级中学; W，201m; /; 500. 注：1、本项目不涉及工程拆迁； 2、管线环境保护目标见附图2。 表17 合建站场附近主要环境保护目标（居民、建构筑物类） 序号; 敏感点名称; 与合建站场位置关系; 敏感点规模; 保护目标. 户数; 人数. 1; 伏家村; NW，1046m; 650; 1900; 《环境空气质量标准》（GB3095―2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准；人群健康. 2; 介王庄; N，303m; 120; 350. 3; 腊杨村; SW，25m-454m; 500; 1700. 4; 满寨子; S，1609m; 470; 1620. 5; 卜家村; SW，2098m; 520; 1780. 6; 田市初级中学; W，646m; /; 500. 7; 新田村; W，1113m; 700; 2100. 8; 曹家村; ES，1676m; 510; 1780. 9; 白党; ES，664m; 520; 1850. 10; 南村郭; ES，1566m; 375; 1040. 11; 南家村; ES，2380m; 640; 1920. 12; 田市镇; W，2300m; 2000; 6000. 13; 阎家村; NE，1130m; 120; 500. 14; 冯拜村; NE，1304m; 140; 540. 15; 屈家村; N，1900m; 480; 1710. 16; 南庙王村; NW，1950m; 210; 650. 17; 北庙王村; NW，2156m; 220; 670. 18; 骞家庄; NW，2337m; 210; 650. 19; 西张夫; NE，2337m; 150; 500.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 该项目环境质量执行以下标准： 1、环境空气质量：执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》及其修改单二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）详解标准，总烃执行《以色列环境空气质量标准》相关要求； 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准限值； 3、声环境质量：执行（GB 3096-2008）《声环境质量标准》2类标准及4a类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目污染物排放执行以下标准： 1、废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，施工扬尘执行《施工场界扬尘污染物排放标准》（DB61/1078-2017）； 2、废水不外排； 3、厂界噪声：施工期执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》；营运期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准及4类标准； 4、固体废物控制：一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关要求；危险固体废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关要求 其他评价标准按照国家相关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据国家技术政策要求，结合本项目的工艺、排污特点和区域环境质量现状，环评建议该项目总量控制指标如下：挥发性有机物：0.20kg/a（以非甲烷总烃计）。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工程分析 1、施工流程分析 项目施工过程主要包括以下几个方面： 1）工程施工时，首先进行作业线路的清理，在完成管沟开挖，以及公路、铁路等基础穿越工程后，将钢管运至各施工现场。按管道施工规范，将管段及必要的弯头等组装后，将管道进行焊接、补口，并进行防腐工艺的施工，然后将管道下到管沟内。 2）对管线清扫、试压，覆土回填；清理作业现场，恢复地貌、植被。 本项目管道建设施工流程图见图1。 清理现场、恢复地貌 竣工验收 投产运行 作业线路、场地清扫 管沟开挖 公路 管道焊接、补口、防腐 下管入沟 清管试压、覆土回填 建设工艺站场 安装工艺装置、 建设辅助设施 图1 管道建设施工流程图 2、环境影响因素分析 本项目工程建设期环境影响因素主要来自管道敷设施工过程中的开挖管沟、管道穿跨越工程、站场建设。 对环境的影响主要是工程临时和永久性占地对生态环境造成一定影响，以及施工过程中污染物的排放会对大气、地表水及声环境产生一定影响。 管道路由选择时对于居民点均采取了避绕方案，因此本工程不存在居民拆迁工程。 由于本项目合建站场所在地原为渭南市临渭区官道粮站所在地，本项目的建设需要对拟建地现有的部分建筑进行拆除，拆除时产生的建筑垃圾送建筑垃圾填埋场进行处理。 2.1 主要影响工段概况 （1）开挖管沟、便道建设 项目管道主要采用沟埋敷设，线路工程施工作业带宽为16.0m，管线选址注重对村庄和建筑物的避让，以保证管道安全运营管理和减小对管道沿线居民生活的影响。 本项目不存在居民搬迁问题。管道工程占地分为永久占地和临时占地，永久性征地主要为管线桩位、站场占地，其中标志桩占地107.0m2，合建站场占地4374.2m2。 临时占地主要为施工作业带占地，占地面积约6.36hm2。作业带清理、管沟开挖过程中会对当地地表植被与土壤产生一定影响。 （2）穿越工程 本项目穿越S017省道3次，采用定向钻穿越方式，长度约300米。管线穿越乡道及机耕道10次，采用开挖加盖板穿越方式，长度约20米。 （3）、清管、管道试压 管道敷设后需要清管试压，清管目的是清除管道内杂质，主要包括施工期间的泥土、焊渣、水等；本项目管道清管采用氮气吹扫的方式进行清管。清管后需要进行试压，根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2006）输气管道位于三、四级地区的管道应采用水作试压介质，本项目合建站场至嘉润恒官道母站3.0km管道位于三级地区，因此本项目试压般采用清水为试压介质。 试压管段按地区等级并结合地形分段，一般不超过35km，本项目支线长度为3.98km，无需要进行分段。 （4）站场建设 本项目共设工艺合建站场一座：包括官道分输站及官道门站，官道分输站占地面积3039.9m2，官道门站占地面积1334.3m2。 2.2 施工期土石方平衡 本项目站场施工主要以场地场地平整为主，管道工程以沟埋方式敷设为主，管道工程土石方量主要来自管道作业带的管沟开挖与回填。站场工程土石方量部分来自挖方、部分来自借方。经计算，本项目总挖方14530m3，总填方14200m3，弃土主要用于水工保护、生态恢复、弃耕植土、场地铺平，剩余土石方可得到有效处置。 本项目具体土石方平衡表见表18。 表18 本项目土石方平衡表 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 调出; 调入; 借方; 弃方; 去向. 管道工程; 正常开挖段; 11810; 11000; /; /; /; 810; 就地铺平. 公路穿越段; 2120; 2000; /; /; /; 120; 就地铺平. 站场 工程; 场地平整; 500; 1000; /; /; 700; 200; 水工保护、生态恢复、弃耕植土、场地铺平. 装置区; 100; 200; /; /; /; 100; 就地铺平. 合 计; 14530; 14200; /; /; 700; 1230; /. 2.3 主要影响因素分析 2.3.1 生态影响因素 施工占地将改变土地利用性质，施工将会造成地表土壤扰动、植被受到影响或破坏，使土体结构松散，增加水蚀和风蚀强度，施工土石方存放不当而发生水土流失；开挖将施工区段深层土壤暴露于阳光和空气当中，深层土壤微生物群落将发生明显改变，引发土壤物理化学性质变化，使土壤肥力消减、结构恶化，对沿线的农业生态产生一定的影响。 具体生态影响见专题。 2.3.2 空气污染源 施工中平整土地，管沟开挖使地表裸露，土壤疏松会产生扬尘污染，尤其在风速较大情况下，扬尘污染更为严重。装卸及拌合建材（如砂石、水泥、石灰）以及运输等活动产生扬尘污染。 施工机械（如推土机、压路机、挖掘机等）和运输车辆运行时将排放含有NOx、CO和粉尘等污染气体，这些废气将对周围环境空气造成污染，并对施工人员和周围居民身体造成一定的危害。 输气管道采用钢管，在管网焊接阶段会有焊接烟尘产生。本项目所用管道刷防腐、防锈漆已在预制时完成，在施工现场无需进行。 2.3.3 水污染源 施工期污废水主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。 本工程试压采用无腐蚀性的清洁水进行试压。试压后废水产生量约为103m3，污染物主要为悬浮物，可收集起来用于施工道路浇洒降尘。 本项目施工期不设置施工营地，据以往施工经验，施工队伍的吃住一般依托当地的旅馆和饭店，同时施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量较小，因此施工期生活污水主要依托当地的生活污水处理系统。 2.3.4 固废污染源 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、工程弃土、施工废料及建设垃圾等。 2.3.5 噪声污染源 在施工作业过程中，要使用挖掘机开挖管沟，需要有运输车辆运送材料，由于这些施工机械、车辆的使用会产生噪声，对周围居民的生活会产生一定的影响。 各种施工机械的噪声源强具体见表19所示。 表19 主要施工机械噪声强度 序号; 噪声源; 噪声强度dB(A); 序号; 噪声源; 噪声强度dB(A). 1; 挖掘机; 92; 6; 混凝土搅拌机; 95. 2; 吊管机; 88; 7; 混凝土翻斗车; 90. 3; 电焊机; 85; 8; 混凝土震捣棒; 100. 4; 定向钻机; 90; 9; 切割机; 95. 5; 推土机; 90; 10; 柴油发电机; 100. 二、运营期工程分析 本项目建设输气管道，输气管道敷设在地下密闭输送，管道进行防腐处理，运营期正常状态下管道对环境影响较小；运行期间主要污染产生在站场，主要工艺流程及产物节点分析如图2。 输气流程：中石油天然气股份有限公司西气东输二线94号阀室来气经新建的0.98km输气管线进官道分输站后经过滤分离器过滤、计量撬计量、调压撬调压后输往官道门站（正反输功能），在官道门站经过加臭（通过加臭泵将加臭剂四氢噻吩加入到天然气中，加臭剂加入到天然气中会挥发出臭味，使燃气泄露更容易被发现；添加量：20mg/Nm3。加臭装置全密闭工作。）、计量、换热（电热源）、调压后经汇气管出站后经新建3.0km输气管道输送至渭南嘉润恒管道母站。 1、大气污染源 ①清管作业废气排放 清管的目的在于清扫输气管道内的杂物、积污，提高管道输送效率，减少摩阻损失和管道内壁腐蚀，延长管道使用寿命。清管周期是由管道输送介质的性质、输送效率和输送压差等因素决定的。一般每年进行1～2次清管作业。清管作业时发球筒有少量天然气将通过放空系统直接排放。根据类比调查，每次清管作业天然气排放量约为30m3，且是瞬时排放，对环境的影响较小。 清管作业一般每年进行1～2次，根据类比调查，单次清管作业天然气排放量约为30m3，其中非甲烷总烃占比为0.39%，则清管排放最大非甲烷总烃计量为0.17kg/a。清管废气通过放空立管排放，且是瞬时排放，对环境的影响较小。 ②过滤分离器检修废气排放 设置过滤分离器的目的在于除去管输天然气中的小粒径粉尘。过滤分离器需要定期检修，一般每年进行一次。过滤分离器检修产生的少量天然气通过合建站场外的15m高放空立管直接排放。 根据类比调查，每次分离器检修时释放天然气排放量约为10m3，设备检修排放非甲烷总烃计量为0.03kg/a。且是瞬时排放，对环境的影响较小。 ③事故状态下系统超压废气排放 系统事故、超压时将排放一定量的天然气。天然气超压放空系统放空次数极少，发生频率很低，持续时间很短，属于偶发事件。 2、水污染源 管道运行期产生的污水为生活污水及设备清管检修废水。 本项目在合建站场建设辅助办公用房，安排劳动定员5人。站场工作人员生活用水按每人每天80L计算，排污系数按0.8计算，则工作人员共产生生活污水约0.32m3/d，合建站设旱厕，定期由附近村民清运用于附近农田施肥。 站场每年进行一次装置设备清管检修，产生清管、检修废水。清管废水产生量约为2-3 m3/次，清管检修废水排至污水沉淀池，定期外运，委托市政部门处理。 3、 固废污染源 站场产生的固体废物在过滤分离器检修时清理的粉尘、清管收球作业时产生的废渣、职工生活垃圾及凝析液。 （1）官道分输站运营期过滤分离器需要定期检修，一般每年进行一次，每次产生的粉末量为10kg左右，则产生量为10kg/a，。 （2）项目运营期一般每年进行1～2次清管作业，每次清管作业产生的废渣量约为5kg左右，产生量约为10kg/a。 清管作业产生的废渣及过滤分离器检修产生粉尘属于一般固体废弃物，收集后送环保部门指定地点填埋处理。 （3）由于系统所输送物质天然气是经过首站等一系列的处理及过滤分离过程后输送过来，由于气温、气压等的变化，本项目分输站过滤分离设备会分离出少量的凝液，主要含水分及微量的油类物质，根据类比分析，本项目设置的卧式排污罐每3个月排一次，凝液产生量约为50kg/a，为危险废物危险，直接由罐车拉运交于有资质单位单位处理。 （4）员工生活垃圾产生量按1.0kg/人日计算，则生活垃圾总产生量为1.8t/a。 4、噪声污染源 本工程正常工况下站场的主要噪声源是分离器、汇气管及调压设备；非正常工况噪声源为放空系统等。放空系统噪声一般在紧急事故状态下才会产生，且持续时间较短，因此影响较小。 本项目站场主要噪声源强统计如表20所示。 表20 各工艺站场主要噪声源强统计表 站场 名称; 主要噪声源; 数量; 源强[dB(A)]; 环评建议采取措施; 降噪后源强[dB(A)]; 排放规律. 官道分输站; 1; 分离器; 2套; 70~80; 减振; 65~75; 连续. 2; 调压撬; 4套; 60~70; 消声、减振; 56~66; 连续. 3; 放空系统; 1套; 90~105; /; 90~105; 间断每年1-2次. 4; 滑片泵; 1套; 60~70; 减振; 56~66; 连续. 官道门站; 1; 调压阀; 2套; 60~70; 减振; 56~66; 连续. 2; 汇气管; 2套; 60~70; 消声; 56~66; 连续. 图2 本项目运营期站场工艺流程及产污环节图

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 非正常排放 | 清管作业 | 非甲烷总烃 | 0.17 kg/a | 0.17 kg/a |
|  |  | 设备检修 | 非甲烷总烃 | 0.03 kg/a | 0.03 kg/a |
|  |  | 超压 事故放空 | 非甲烷总烃 | / | / |
| 水 污 染 物 | 合建 站场 | 清管、检 修废水 | 废水量 | 3m3/a | 排至污水沉淀池，定期外运，委托市政部门处理 |
|  |  |  | SS | 150mg/L，0.45kg/a |  |
|  |  |  | 石油类 | 12mg/L，0.036kg/a |  |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 116.8m3/a | 站场设置旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排 |
|  |  |  | COD | 350mg/L，40.9kg/a |  |
|  |  |  | BOD | 160mg/L，18.7kg/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L，2.34kg/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  | 废渣 | 10kg/a | 处置率100% |
|  |  |  | 分离器检 修粉末 | 10kg/a |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.8t/a |  |
|  | 危险废物 |  | 凝液 | 50kg/a |  |
| 噪声 | 项目建成投产后，噪声源主要有汇管、过滤分离器、调压撬等，噪声在60~80dB（A）之间，放空系统偶发噪声在90~105 dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对区域的生物生产能力和生态完整性的影响较小，工程建设对自然生态过程不会产生明显干扰；对当地的植物和野生动物的影响在可控制的范围之内；对区域景观的整体性产生影响有限。 项目管线占地性质为农业用地，且建设期后农田全部恢复生产，不占用基本农田。项目建设不会导致区域内生物种类减少及生物量的明显变化，对当地的生态环境影响较小。在采取适当措施后，项目带来的生态影响是可以消除的。从生态角度出发，该项目的建设是可行的。 生态影响详见生态环境影响评价专题。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期间环境影响分析 1、施工大气环境影响分析 1、施工扬尘 本项目在施工过程中，需要拆除部分场地内已有构筑物，同时施工过程中需要大量的土方挖掘和土方回填，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，使地表结构受损，植被遭到破坏。 在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境中PM10浓度增加。建设活动也必然使人流物流增大，特别是汽车运输量的增大，部分路段汽车驶进土路不但带起大量的扬尘，而且会造成周围或附近土地表层松动，增加了风蚀起尘的可能性，使汽车驶过的道路两边一定范围短时间内扬尘污染较重。另外在站场等施工处建筑材料，如石灰、水泥、沙子等的散放和搬运也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境，增加局部PM10浓度，影响施工人员和附近人员的健康。 根据类比资料可得，喷水、清扫等措施可以有效的抑制施工扬尘，抑制率可达70%-90%，在采取抑尘措施后，颗粒物的浓度水平见表21。 表 21 采取抑尘措施后施工扬尘浓度 单位：μg/m3 活动; 不同距离上1h平均颗粒物浓度. 25m; 50m; 75m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 施工 场地; 183; 216; 213; 189; 138; 99; 57; 36; 24. 可见在采取有效防治措施后浓度可控制在《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值之内；另外由于施工期短，施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气的影响可以接受。 为了进一步减小对管道沿线周边居民的影响，依据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）修订版》、《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》要求，针对本项目，环评要求： 1）建筑工地严格执行工地周围围挡、物料堆放覆盖、土石方湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 2）在施工作业带范围内进行有效洒水抑尘作业，减轻施工扬尘的起尘量； 3）对可洒水物料进行表面洒水增湿，不可洒水物料进行防尘网膜覆盖，平稳物料装卸操作； 4）施工中要作到分段施工，合理安排施工进度，提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间。 5）施工场内非道路移动机械符合国三标准。 经过采取以上措施，施工扬尘可控制在《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值之内。 2、施工机械和运输车辆废气 施工期间，废气主要来自非道路移动施工机械用柴油机排放废气、各种物料运输车辆排放尾气等对环境空气的影响，主要污染物为CO、NOx和THC等，间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。 焊接烟尘主要主要来自项目输气管网段的钢管在焊接成型、焊缝补焊等工序产生。在焊接作业过程中，由于电弧的高温作用，焊丝、焊剂的熔化、热解产生氧化铁、氧化锰等金属氧化物烟尘。项目铺设输气管网的路段周边均无居民，焊接烟尘经无组织扩散，对当地环境影响不大，随着施工结束影响也随之消失。 从施工场地周边情况来看，空气稀释能力较强，施工期的运输车辆的汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对当地环境空气质量造成明显影响。 评价建议建设单位应加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB20891-2014)第Ⅲ时段标准限值的要求。 2、施工噪声影响分析 据调查，目前我国管道建设施工中使用的机械、设备有：挖掘机、推土机、吊管机、电焊机、混凝土搅拌机、混凝土翻斗车、混凝土震捣棒、切割机、柴油发电机等。将施工机械等噪声近似为点声源，仅考虑距离衰减进行计算。 声源噪声值随距离衰减的计算公式如下： L2＝L1－20lgr2r1 式中：r1、r2为距声源的距离（m）； L1、L2为声源相距r1、r2处的噪声声级dB(A)。 上述机械、设备等的噪声源强值与不同距离处贡献值见表22。 表22 主要施工机械噪声源强及不同距离贡献值 单位：dB(A) 机械名称; 源强; 不同距离处的噪声估算值. 10m; 30m; 50m; 70m; 200m; 400m. 挖掘机; 92; 72.0; 62.5; 58.0; 55.1; 46.0; 40.0. 吊管机; 88; 68.0; 58.5; 54.0; 51.1; 42.0; 36.0. 电焊机; 85; 65.0; 55.5; 51.0; 48.1; 39.0; 33.0. 定向钻机; 90; 70; 60.5; 56.0; 53.1; 44.0; 38.0. 推土机; 90; 70; 60.5; 56.0; 53.1; 44.0; 38.0. 混凝土搅拌机; 95; 75; 65.5; 61.0; 58.1; 49.0; 43.0. 混凝土翻斗车; 90; 70; 60.5; 56.0; 53.1; 44.0; 38.0. 混凝土震捣棒; 100; 80; 70.5; 66.0; 63.1; 54.0; 48.0. 切割机; 95; 75; 65.5; 61.0; 58.1; 49.0; 43.0. 柴油发电机; 100; 80; 70.5; 66.0; 63.1; 54.0; 48.0. 由上表预测结果可得，管道施工作业昼间主要机械在32m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间最低70dB（A）要求限值。而在夜间管道作业若不超标(夜间55dB（A）)，其距离要远到178m以上。 整体来说，管道线路施工产生的噪声对于整个管道而言，将存在于整个施工工程中，而对于某一局部地段来说则为几个星期，影响时间相对来说较短，也就是说施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，根据上表的预测结果来看，昼间距管道32m范围外可达标，为确保附近居民不受或少受噪声影响，尽量将高噪声设备置于远离居民点，昼间施工。 选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定。在施工中根据具体情况，合理安排施工时间。运输车辆应尽量减少鸣号，尤其是在晚间和午休时间。采取以上措施后管道施工噪声影响较小。 3、施工期地表水环境影响分析 施工期间的水污染源主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。 （1）管道试压排水 管道工程试压以测试管道的强度和严密性，试压介质为洁净水，以高点压力表为准。管道工程清管、试压一般采用无腐蚀性的清洁水进行试压。 试压用水不具有腐蚀性，不含无机或有机物质，pH为6~8，当试压用水在试压管段内存放时间超过8d时，pH为6~6.7，盐含量不超过500mg/L。因此，试压用水本身是清洁的。根据类比调查，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物。本项目试压水比较清洁，可收集沉淀后施工道路浇洒降尘。 （2）清管废水 本项目清管使用氮气吹扫清管，不产生清管废水。 （3）生活污水 施工人员生活污水的主要污染物是COD、SS、BOD5。根据以往施工经验，施工队伍的吃住一般依托当地的村庄和饭店，同时施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量较小，因此施工期生活污水主要依托当地的生活污水处理系统，对环境的影响较小。 经以上分析，施工期废水均具有合理的处理处置措施，对环境的影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾、工程弃土和施工废料等。施工人员平均每人排放生活垃圾很小，约0.2～0.5kg/d，生活垃圾经分类收集后，交当地环卫部门集中填埋处理，不会对周围环境造成明显影响。 施工过程中产生的多余土方主要为管道在陆地开挖敷设时或穿越公路敷设时多余的泥土和碎石。可做护堤、护坡等利用。在耕作区开挖时，熟土（表层耕作土）和生土（下层土）分开堆放，管沟回填按生、熟土顺序填放，保护耕作层。回填后管沟上方留有自然沉降余量（高出地面0.3-0.5m），多余土方就近平整。 施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。施工废料部分可回收利用，剩余废料可依托当地职能部门有偿清运至指定地点填埋。 本项目施工期建筑垃圾主要为拟建地原有建筑物拆除时产生的，建筑垃圾处置时应严格按照《城市建筑垃圾管理规定》要求，本项目产生的建筑垃圾可依托当地职能部门有偿清运至指定地点建筑垃圾填埋场填埋。 经以上分析，项目施工期产生的固体废物中生活垃圾集中处理，多余的土方就近平整，施工废料回收利用或有偿清运、建筑垃圾有偿清运。 总之，施工期的废物均得到合理的处置，对环境产生的影响极为有限。 5、施工期生态影响分析 施工期生态环境影响分析详见生态环境影响评价专题。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目天然气管道输送是在密闭系统中进行，排放的废气主要为非正常工况（清管作业、分离器检修）下产生的废气和事故状态放空的废气。 根据工程分析可得，项目非正常工况废气排放主要为清管作业废气排放、分离器检修废气排放和系统事故及超压排放的废气。 1、清管作业一般每年进行1～2次，根据类比调查，单次清管作业天然气排放量约为30m3。清管废气通过放空立管排放，且是瞬时排放，对环境的影响较小。 分离器检修一般每年进行1次，根据类比调查，分离检修器天然气排放量约为10m3，通过工艺站场外的放空系统排放。清管废气通过放空立管排放，且是瞬时排放，对环境的影响较小。 根据《石油天然气工程设计规范》，对于压力容器排放的可燃气体宜集中通过放空立管排放，其中放空立管高度不应小于15m。 2、系统事故及超压会有一定量天然气放空，事故是指管道破坏，意外等情况下关闭阀门，放空管道内天然气。上述两种情况，都是属于偶发性。由于本项目输气管线有上游门站，且上游门站压力和本项目输气管线压力相同，通过截断上游来气可以降低超压情况的发生，因此发生系统超压的概率很低。 同时，输气故障的情况由于管道及系统保护人员定期巡查，出现的概率很低。据有关资料和类比调查，系统超压或事故发生频率为1次/十年～2次/十年，每次持续时间1min～2min，因此事故及超压情况下的非甲烷总烃产生量无法计算。 2、水环境影响分析 本工程新建一座合建站场（包括：官道分输站、官道门站）。合建站场依托临渭区市政管网供水，主要包括生产、生活用水。 （1）清管、检修废水 站场每年进行一次装置设备清管、检修，产生清管检修废水。清管废水产生量约为2-3 m3/次，本项目取3m3/次。由于清管作业每年进行一次，合建站场产生的清管废水排入废水收集池沉淀处理；处理后废水水质为SS：150mg/L、石油类：12mg/L。符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，定期外运，委托市政部门处理。 （2）生活用水：参照《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中关中农村居民地区生活用水标准为每人80L/d，本项目合建站场劳动定员为5人，用水量为140.0m3/a（0.4m3/d），污水产生量为116.8m3/a（0.32m3/d）。生活污水排入厂区自建的旱厕，定期由附近村民清运施肥，生活污水不外排。 综上，采取以上措施后，站场产生废水对地表水环境影响较小。 3、噪声影响分析 3.1 噪声源分析 站场正常作业时噪声主要来自汇气管、分离器等产生的噪声。拟采取以下降噪措施： （1）在工艺设计时应对装置合理布局，控制气体流速，并在工艺设计中考虑减少工艺管线的弯头、三通等管件，在汇气管外部包裹超细玻璃棉、多孔硅酸盐、多孔发泡橡胶板等吸声隔声材料，吸声隔声材料外用彩铝板保护并起隔声罩的作用，降低输气时的噪声。 （2）用高效低噪音的分离器及调压设备，让阀门在工作中处于全开或全闭状态。根据具体情况，可通过设置隔声罩、安装消声器或建隔声间等措施，降低设备噪声，减轻环境影响。 （3）站场选址远离居民区；设备选型尽可能选择高效低噪声设备。 （4）事故状态时，天然气放空噪声为不可避免的突发性噪声，为减轻其对周围人群的影响，放空阀安装隔声罩，放空管安装消音器。 （5）在总图布置上进行闹静分区，并保证噪音源与人员集聚的办公值班地点的防噪声距离，二者之间种植高低错落的绿化隔离带，并尽量将其布置在办公值班地点全年最小风向频率的上风向，使其对办公值班地点的噪音影响最小。装置周围栽种树木进行绿化，既可吸收部分噪声，又可吸收大气中一些有害气体，阻滞大气中颗粒物质扩散。 站场主要噪声源强统计如表21所示。 3.2 敏感保护目标 通过对站场周围200m范围敏感点调查，站场200m 范围敏感点主要为西侧的腊杨村。 3.3 声环境影响分析 （1）本评价根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐公式进行预测，合建站场主要噪声源正常工况对场界的贡献值及以及敏感点预测值与达标分析见表23。 表23 厂界噪声最大贡献值预测结果 单位：dB（A） 序号; 站场名称; 项目; 东场界; 场界北; 西场界; 腊杨村; 南场界. 1; 合建站场; 贡献值; 42.7; 44.9; 44.4; 42.1; 35.5. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2; 评价标准; 昼：60，夜：50; 昼：70，夜：55. 据预测，本项目产噪设备在采取降噪措施后在东、北、西厂界及敏感点预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间60 dB(A)，夜间 50 dB(A)。南场界贡献值能够满足4a类标准要求，即：昼间70dB(A)，夜间 55dB(A)。 （2）放空噪声约为90~105 dB(A)，但由于放空频次一年仅1~2次，放空时间短，对周围居民不会产生持久和较大的影响。环评要求放空时间尽量在白天进行，并提前告知周边居民，降低对群众生产生活的影响。 此外，在项目营运期间应加强对加气车辆的监管力度，控制车辆进入厂区的速度和严禁鸣笛，可大大降低车辆出入时产生的噪声，预计采取以上措施后，车辆出入时产生的噪声辐射至厂界的噪声可满足GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中“2类区”的要求。 4、固体废物影响分析 运行期的固体废弃物主要为清管废渣、分离器检修固体粉末、生活垃圾及凝析液。 （1）清管废渣、分离器检修粉末 项目运营期合建站场一般每年进行1～2次清管作业，每次清管作业产生的废渣量约为5kg左右，则清管废渣最大产生量为10kg/a。 合建站场运营期分离器需要定期检修，一般每年进行一次，每次产生的粉末量为10kg左右，则产生量为10kg/a。 清管作业产生的废渣及过滤分离器产生粉尘属于一般固体废弃物，收集后送环保部门指定地点填埋处理。 （2）生活垃圾 光伏门站及澄城综合门站定员5人，生活垃圾产生量按1.0kg/人日计算，则各站生活垃圾总产生量为1.8t/a。环评要求场内设置垃圾桶，对生活垃圾收集后，交环卫部门收集外运生活垃圾填埋场填埋处置。 （3）凝析液 本项目运营期过滤分离设备会分离出少量的凝液根据《国家危险废物名录》，本项目所产生的分离器凝液属于危险废物（废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-007-09，危险废物特性T），交由有资质的单位进行处理。 项目运行期固体废物得到有效的处置，处置率为100%，固体废物产生量及处理处置情况见表24。 表24 固体废物产生量及处理处置情况统计表 名称; 产生量; 废物类别; 处理方式; 处置率. 清管废渣; 10kg/a; 一般固废; 送环保部门指定地点填埋处理; 100%. 分离器检修粉末; 10kg/a; 100%. 生活垃圾; 3.5t/a; 生活垃圾; 交环卫部门统一处理; 100%. 凝析液; 50kg/a; 危险废物; 交由有资质单位进行处理; 100%. 综上所述，本项目固体废弃物产生量较小，拟采取的处置方案符合国家固体废物“资源化、减量化、无害化”基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 三、环境风险评价 遵照国家环保部环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神及建设项目风险评价导则，本项目须进行环境风险评价的相关内容。 1、物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B本项目合建站场及输气管线涉及的突发环境事件风险物质为天然气内的甲烷、乙烷。 甲烷理化性质见表25、乙烷理化性质见表26。 表25 甲烷理化性质表 标识; 中文名： 甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04. 危规号：21007; CAS号：74－82－8. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚. 熔点（℃）：－182.5; 沸点（℃）：－161.5. 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）; 相对密度（空气＝1）：0.55. 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 临界压力（MPa）：4.59; 临界温度（℃）：－82.6. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：第2.1项易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度（℃）：538; 闪点（℃）：－188. 爆炸下限（％）：5.3; 爆炸上限（％）：15. 最小点火能（mJ）：0.28; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 危害; 侵入途径：吸入。. 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 包装标志：4 UN编号： 1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 表26 乙烷理化性质表 标识; 中文名： 乙烷; 英文名：ethane，compressed. 分子式：C2H6; 分子量：30.07. UN编号：1035; CAS号：72－84－0. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚. 熔点（℃）：－183.3; 沸点（℃）：－88.6. 相对密度（水＝1）：0.45（－164℃）; 相对密度（空气＝1）：1.04. 饱和蒸汽压（KPa）：53.22（－99.7℃）; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 临界压力（MPa）：4.59; 临界温度（℃）：－82.6. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：第2.1项易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度（℃）：472; 闪点（℃）：＜-50. 爆炸下限（％）：3.0; 爆炸上限（％）：16.0. 燃烧热（KJ/mol）：1558.3; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷 却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 毒性：属微毒类。 急性毒性：人吸入61.36mg/m3无明显毒害. 危害; 侵入途径：吸入。. 健康危害：高浓度时有单纯性窒息作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉等症状；达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。. 急救; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 防护; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 包装标志：4 UN编号： 1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 2、环境风险潜势分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，对本项目危险物质危险性进行分级。当存在多种危险物质时，按式（8）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅qnQn （8） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q>1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目突发环境事件风险物质及其临界量分析表见表27。 表27 突发环境事件风险物质及其临界量分析表 风险单元; 管径; 压力; 管长; 物质量; 临界量; Q值. 94号阀室至合建站管线; 219mm; 10Mpa; 0.98km; 甲烷; 1.98; 10t; 0.20. 乙烷; 0.017; 10t. 合建站至嘉润恒官道母站; 168mm; 6Mpa; 3.0km; 甲烷; 2.14; 10t; 0.22. 乙烷; 0.019; 10t. 注：①由于站场内管线内天然气存储量远小于管线内天然气量，因此突发环境事件风险物质仅考虑管线内风险物质量。②天然气内甲烷含量96.1%；乙烷含量0.83%。 由表28可知，本项目两个风险单元Q＜1，根据根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 3、评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》表1确定工作等级，由于本项目风险潜势为I，可开展简单分析。 4、环境影响分析 根据以上分析，本项目环境风险可开展简单分析，具体见表28。环境风险自查表见表29。 表28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （临渭）区; （/）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 109.462350°; 纬度; 35.622534°. 主要危险物质及分布; 天然气主要存在于94号阀室至合建站场0.98km管线及合建站场至嘉润恒官道母站3.0km输气管线内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境影响途径为大气，主要危险物质为甲烷、乙烷及火灾事故伴生的一氧化碳。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。乙烷对人基本无毒高浓度时有单纯性窒息作用。 CO为无色无臭气体一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。. 风险防范措施要求; ①选择线路走向时，尽可能避开居民区以及复杂地质段及密集林区，以减少由于不良地质造成管道泄漏事故，以及天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民的危害及林业经济损失； ②对管道沿线人口密集、房屋距管线较近、由于地形地质等原因导致管线与其他基础设施距离达不到规范要求的地段提高设计系数、增加管线壁厚，以及其它保护管道的措施，以增强管道抵抗外部可能造成的破坏的能力； ③根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）的要求，输气管道通过的地区，应按沿线居民户数和建筑物的密集程度，划分为四个地区等级，并依据地区等级作出相应得管道设计。 ④根据管道的稳定性计算，确定在出入站、大中型的穿越及各种跨越两端，管道起伏段、出土端、大角度纵向弯头的两侧是否加设固定墩。 ⑤对于公路穿越，原则上路边沟外缘线外10m内的穿越段要求采用相同的设计系数，在穿越段内尽量不要出现弯头、弯管。 ⑥开挖管沟之前需对施工作业带两侧各50m范围内的地下管道、电缆或其它地下建构筑物详细排查。 ⑦设置气液联动全通径全焊接球阀，并能通过清管器。一旦管线破裂，截断阀可根据管线的压降速度来判断工作状态，并自动关闭。 ⑧输气站场严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备，站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。 ⑨在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH 3063-1999）的要求设置可燃气体报警装置，设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断。 ⑩加强输气管线的巡逻，发现问题及时采取措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目位于渭南市临渭区官道镇腊杨村，项目运行过程中主要危险物质为存在于两段输气管线内的天然气内含的甲烷、乙烷。 本项目输气管线所处环境相对开放，并且甲烷、乙烷气体比重只是空气比重的三分之一左右，发生泄漏时，甲烷、乙烷会迅速在大气环境中扩散，不会使空气中甲烷、乙烷浓度过高。且在发生泄漏时，企业有相应的应急预案，可以将泄漏量降到最小，对外环境造成的影响轻微。 甲烷、乙烷均易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，甲烷、乙烷遇明火、高热能引起燃烧爆炸，燃烧产物为一氧化碳。火灾时，在短时间进行灭火的情况下，火灾次生的一氧化碳量很小，且在大气环境中会快速扩散，不会造成高浓度。因此，天然气火灾产生的次生污染物一氧化碳对外环境及人气健康的影响轻微。. 表29 本项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 甲烷; 乙烷; /; /; /; /. 存在总量/t; 4.12; 0.036; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数__/_人; 5km范围内人口数__/__人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; __188___人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3R. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3R. 包气带防污性能; D1R; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1R; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4R. P值; P1□; P2□; P3□; P4R. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3R. 地表水; E1□; E2□; E3R. 地下水; E1□; E2R; E3R. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II□; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害R; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水□; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围__m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m. 地表水; 最近环境敏感目标__/___，到达时间___/___h. 地下水; 下游厂区边界到达时间__/___d. 最近环境敏感目标__/___，到达时间__/____d. 重点风险防范措施; 拟建项目通过事故风险隐患排查，设置可燃气体监测，同时在厂区针对潜在环境风险配备相应的应急物资储备来降低环境风险。 建设单位应根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关要求，完善企业现有突发环境事件应急预案并定期演练，明确本项目预案的适用范围、突发环境事件的分类与分级、应急组织机构与职责、环境风险应急监控与预警、事故状态下的应急响应、各突发环境事件的风险防范与应急处置措施、善后处置、预案管理与演练以及预案修编要求等内容。同时，厂区环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，风险防控设施和管理应与园区合理衔接。. 评价结论与建议; 本项目涉及的危险物质主要包括天然气内含的甲烷、乙烷。环境风险事故主要为输气管线发生泄漏并发生火灾。在采取工程设计、安全评价以及环评建议的措施基础上，项目环境风险可控，并在可接受的范围内。. 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项. 四、环保措施及投资分析 本项目环境保护措施及投资情况分析见表30。 环保总投资为101.81万元，占项目总投资的2.73%左右。 表30 项目环保措施及投资估算 类别; 环保措施; 环保投资（万元）. 施工期; 生态环境; 施工期临时占地植被恢复; 22. 施工期环境监理; 10. 退役期生态恢复; 8. 固体废物; 施工现场固废收集及清运; 5. 扬尘; 堆土覆盖及洒水抑尘; 6. 运营期; 废气防治; 天然气放空系统1套; 已计入主体工程. 废水; 污水收集管网1套; 3.5. 沉淀池1个; 0.5. 排污罐1个; 已计入主体工程. 站场清管废渣、粉尘等临时贮存桶; 1.6. 噪声防治; 选用高效低噪设备；分离器减振、消声；汇气管安装消声器；场界设置围墙; 26. 固废防治; 生活垃圾、清管废渣、分离器检修粉尘收集装置; 0.4. 风险防范; 自动控制及应急预警、演习; 13. 绿化; 站场绿化面积1312.2m2; 5.81. 合计; /; 101.81. 五、环境管理 1、运营期环境管理 项目在运营期设兼职环保管理人员1 人，主要任务如下: （1）贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定本项目的环保规划，环保规章制度，定期对员工进行环保知识教育，并实施检查和监督。 （2）严格执行建设项目“三同时”制度。 （3）拟定环保工作计划，制定无组织废气和厂界噪声监测计划，并按时实施，同时做好检测存档工作；危险废物定期交有资质单位处置，并保存危废处置联单，以备检查。配合领导完成环境保护责任目标。 （4）配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 （5）制定详尽的污染事故应急处理措施，定期对员工进行应急处理演练。做好污染事故的应急处理。 2、环境监测计划 本项目环境计划见表31。 表31 本项目污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 场界 噪声; Leq(A); 场界外1m; 4; 4 次/年; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2 类、4类标准. 环境空气; 非甲烷总烃; 站场下风向布设监测点; 2个; 1-3次/年（管道维修或泄压排放时）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）详解标准. 声环境; Leq(A); 各站场场界外200m内敏感点; 1-2个; 2次/年; 《声环境质量标准》2类标准及4a类标准. 3、环境监理 管道施工环境监理工作的重点见表32。 表32 现场环境监理工作计划 序号; 场地; 监督内容; 监理要求. 1; 管沟开挖现场; 是否执行了“分层开挖、分层堆放、分层回填”的操作制度；施工作业是否超越了作业带宽度；挖土方放置是否符合要求，回填后多余的土方处置是否合理；施工人员是否按操作规程及相关规定作业； 施工完成后是否进行了清理、临时占地是否恢复植被及耕种； 合建站场不在雨季施工。; 环评中所提环保措施落实到位. 2; 重点水土流失防治区; 水保措施是否与主体工程同时施工； 临时防护措施是否到位； 弃渣是否按规范堆放； 加强水土流失的监测。; 各项环保措施落实到位. 3; 其它; 施工结束后是否及时清理现场、恢复了地貌，是否及时采取了生态恢复和水土保持措施； 施工季节是否合适； 有无砍伐、破坏施工区以外的作物和植被。. 2 项目竣工环境保护验收清单 本项目竣工环境保护验收清单见表33。 表33 项目竣工环境保护验收清单 序号; 类别; 环保工程; 验收标准. 1; 生 态 保 护; 水土保持; 根据项目水土保持报告、运行水土保持方案; 采取合理的水土保持措施. 生态恢复、补偿; 管沟填埋及植被恢复; 恢复率100%. 农用地耕作恢复. 经济作物恢复. 2; 废气; 1套15m高立式天然气放空管; 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》. 3; 噪声治理; 选用高效低噪设备；分离器减振、消声；汇气管安消声器；场界设置围墙， 加强场区绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类区标准. 4; 固废; 生活垃圾运至环卫部门指定生活垃圾填埋场；清管废渣和分离器检修粉末合理处置； 凝析液交由资质单位处置；; 处理率100%. 5; 废水治理; 综合站场设置排污罐1个、沉淀池1个。; 处理率100%. 6; 风险; 风险防范; 应急预案的建立与演习; 具有演习记录. 六、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表34。 表34 本项目运营期污染物排放清单 污染物种类; 污染物名称; 防治措施; 污染物排放量; 执行标准. 废气; 清管作业、 设备检修、 超压事故放空非甲烷总统; 15m高立式排空管排放; 0.20 kg/a; 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》. 废水; 清管、检 修废水; 排至污水沉淀池，定期外运，委托市政部门处理; 0; 不外排. 生活污水; 站场设置旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排; 0. 一般固废; 废渣; 送环保部门指定 地点填埋处理; 0; 处置率100%. 分离器检 修粉末. 生活垃圾; 交环卫部门统一处理. 危险废物; 凝液; 交由有资质单位进行处理. 噪声; 汇管、过滤分离器、调压撬等; 选用高效低噪设备；分离器减振、消声；汇气管安消声器；场界设置围墙，加强场区绿化; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2 类、4 类标准. 七、选址选线 1、选址意见 （1）管线选址合理性分析 本项目合建站场选址已取得渭南市临渭区住房和城乡建设局出具的《渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目选址意见书》（渭临建第【2019】028号），项目合建站场选址满足规划要求。 本项目进门站前输气管线根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令11届第30号）中三十条和三十一条内容，对规划建设提出以下要求： 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 在管道线路中心线两侧和管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的，建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求：居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所。 本项目进门站后输气管线根据《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》要求与构筑物的距离为17m，采取措施后距离要求为9m。 本项目输气管线两侧30m范围内，无敏感点、构筑物，因此管线选址符合要求。 （2）站场选址合理性分析 根据规范《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006），本项目合建站工艺设施与站外建、构筑物的防火距离要求如表35、表36。 表35 分输站区域布置防火间距合规性一览表 建构筑物 及设施名称; 方位; 建构筑物 及设施名称; 规范要求 （m）; 设计距离 （m）; 合规性. 工艺设备区; 西侧; 民房; 25; 37; 符合. 东侧; 基本农田; ——; ——; 符合. 北侧; 基本农田; ——; ——; 符合. 东侧; 门站设备区; ——; 4; 符合. 南侧; 门站站房; 22.5; 54; 符合. 放空立管; 北侧; 100人以上居民; 60; 180.8; 符合. 北侧; 架空通信线; 30; 65.2; 符合. 西侧; 架空电力线; 40; 54.5; 符合. 南侧; 工艺装置区; 40; 67.4; 符合. 表36 门站区域布置防火间距合规性一览表 建构筑物 及设施名称; 方位; 建构筑物 及设施名称; 规范要求 （m）; 设计距离 （m）; 合规性. 工艺设备区; 西侧; 分输站工艺设备区; ——; 4; 符合. 东侧; 民房; 25; 25.5; 符合. 北侧; 农田; ——; 10.2; 符合. 南侧; 107省道; 15; 74.6; 符合. 本项目新建合建站场与周边建构筑物、架空电缆等设施之间的防火距离满足现行的《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中规定的五级站场区域布置防火间距要求。 项目站场营运期的环境影响在国家相关标准允许范围内和环境风险分析在可接受范围内，因此，项目站场选址合理。 2、平面布置合理性 本项目官道分输站与下游官道门站合建，分输站与下游门站之间设置栅栏及大门单独管理，分输站布置在西侧，门站在东侧。站内新增建构筑物主要有工艺设备区和综合设备间，门站部分新建设备区，新增设备区布置在分输站设备区东侧，门站设备区与分输站设备区一墙之隔，距离4m，便于分输链接，门站站房设在站外，由已建房屋改建，布置在最南侧，远离工艺设备区，合建站放空设置在站外农田。合建站内各单体之间的防火间距合规性分析见表37。 本项目平面布置图见附图4。 表37 总平面布置防火间距合规性一览表 序号; 建构筑物及 设施名称; 方位; 建构筑物及 设施名称; 规范要求 （m）; 设计距离 （m）; 合规性. 1; 分输站 工艺设备区; 北侧; 围墙; 10; 10; 符合. 东侧; 门站设备区; ——; ——; 符合. 西侧; 围墙; 10; 10; 符合. 南侧; 分输站设备间; 12; 13; 符合. 南侧; 门站站房; 22.5; 54; 符合. 2; 门站 工艺设备区; 北侧; 围墙; 10; 10; 符合. 东侧; 分输站设备区; ——; 4; 符合. 西南侧; 分输站设备间; 12; 23; 符合. 南侧; 围墙; 10; 12; 符合. 3; 分输站综合设备间; 北侧; 工艺设备区; 12; 13; 符合. 4; 门站 站房; 北侧; 分输站设备区; 22.5; 54; 符合. 北侧; 门站设备区; 22.5; 55; 符合. 由上表可知，站内各单体之间的防火间距均符合现行的规范规定的五级站场总平面布置防火间距要求。本项目平面布置合理。 3、用地意见 本项目合建站场用地已取得渭南市临渭区不动产登记局出具的不动产权证（陕（2019）临渭区不动产权第0000002号）及《渭南市临渭区官道镇人民政府关于渭南京蓝燃气有限公司渭南嘉润恒母站供气设施工程建设的报告》（官政字【2019】48号）。 根据国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年）》和《禁止用地项目目录（2012 年）》的通知”，本项目不属于国家限制和禁止供地项目，符合国家供地政策。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 清管、分离器检修 | 非甲烷总烃 | 站场采用15m高 放空立管排放 | 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 超压、事故放空 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 清管、检修废水 | SS | 排污桶收集，定期外运，委托市政部门处理 | 全部得到有效处置，不外排 |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 站场设置旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 清管废渣 | 清管废渣 | 送环保部门指定地点填埋处理 | 不会对环境形成二次污染 |
|  | 分离器检修粉末 | 固体粉末 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 |  |
|  | 凝析液 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 过滤分离器 | 噪声 | 各站均采取减振、消声 | 满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类及4类标准 |
|  | 汇气管、放空管 |  | 各站均采取消声器 |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 详见生态环境影响评价专题。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、项目概况 本项目建设内容主要包括一座天然气分输站（官道分输站）、门站（官道门站）合建站；94号阀室至合建站0.98km的输气管道，合建站至嘉润恒官道母站3.0km的输气管道。本工程下游目前用户为渭南京蓝燃气有限公司嘉润恒官道母站。 2、项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于鼓励类中第七类“石油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、环境质量现状 （1）空气环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，本项目所在区域空气质量达标区判定结果为不达标。 由监测结果统计表可知，非甲烷总烃、总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。 （2）声环境质量现状 各监测点位声环境质量现状昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，区域声环境质量总体较好。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期：由于施工地点大部分处于农村，环境空气质量相对较好，且施工期短，各管段为几周左右，施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，在采取加强堆土覆盖及洒水降尘等措施的前提下，施工期扬尘及尾气对周围环境空气的影响可以接受。 运营期：根据工程分析可得，项目大气污染主要为非正常情况及事故状态下排放的天然气，排放量很小，对环境空气影响较小。 采取有效措施的情况下，管线对周边大气环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 施工期：试压水，沉淀后可用于灌溉、绿化或直接排放。生活污水主要依托当地的生活污水处理系统，对环境的影响较小。 运营期：间断产生的站场清管、检修废水，排放排污桶内，定期外运，委托市政部门处理。站场生活污水经收集后进入站场旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排。污水采取措施后，不会对地表水造成环境影响。 （3）噪声影响分析 施工期：昼间距管道32m范围外可达标，为确保附近居民不受或少受噪声影响，尽量将高噪声设备置于昼间施工，由于在32m范围内的居民较少，因此，管道施工噪声影响较小。 运营期：拟建项目运营期合建站场昼夜噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4类区标准要求。 （4）固体废弃物影响分析 施工期：项目施工期产生的固体废物中生活垃圾集中处理，多余的土方就近平整，施工废料回收利用或有偿清运，对环境产生的影响极为有限。 运营期：项目运行期固体废物得到有效的处置，处置率为100%，因此对环境没有影响。 5、环境保护措施 （1）废气污染防治措施 施工期：在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料。当风速过大时，应停止施工作业，并对开挖堆土采取遮盖措施。保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，减少运输过程中的扬尘。加强运输汽车保养，定期检修，以减小污染物排放量，降低对周围环境的影响。采取以上措施后可有效防止施工期大气污染对环境的不利影响，防治措施基本可行。 清管作业、设备检修、事故、超压、安全阀排放天然气通过工艺站场外的15m高放空系统排放，对周围环境影响较小。 环评建议：清管作业采用密闭不停气清管流程，清管时进站天然气通过旁路越站输送，不进行放空引球作业，可有效减少天然气放空量。 （2）废水污染防治措施 施工期：本项目试压后排放水中的污染物主要是少量悬浮物，废水比较清洁，可用于灌溉、绿化或直接排放。生活污水主要依托当地的生活污水处理系统。 运营期：项目运营期间清管废水、设备检修废水暂存于排污桶，采用罐车外运处置；站场生活污水进入收集后进入站场旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排。 （3）固废污染防治措施 施工期：项目施工期产生的固体废物中生活垃圾集中处理，多余的土方就近平整，施工废料回收利用或有偿清运。 运营期：清管废渣、分离器检修粉末为一般固体废物，收集后按照环保部门要求进行处理；站场设生活垃圾收集设施，收集后交环卫部门送至生活垃圾填埋场。凝析液为危险废物，经排污罐收集后交有资质单位处理。 （4）噪声污染防治措施 施工期：选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定。在施工中根据具体情况，合理安排施工时间。运输车辆应尽量减少鸣号，尤其是在晚间和午休时间。 运营期：站场选用高效低噪设备；分离器减振、消声，汇气管安装消声器，场界设置围墙，加强场区绿化。 6、结论与建议 6.1 结论 本项目符合产业政策，对改善能源结构、减轻环境污染、提高城市竞争力等具有积极意义。工程管道路由避让了环境敏感目标，对生态造成的影响多具临时性和可恢复性，拟采取环境友好施工工艺和严格环境管理措施，以减轻对生态环境的不利影响。工程运行中存在一定的环境风险，但在可接受程度之内。在加强管理，认真执行国家与地方政府的环境保护政策，落实本报告提出的环境保护措施和风险防范措施后，可使对环境的不利影响降到最低程度。综合考虑经济、社会、环境三个方面的效益后，本评价认为项目的建设从环保角度评估是可行的。 6.2建议与要求 6.2.1建议 （1）加强环境保护管理以宣传教育，提高相关人员环境保护意识； （2）合理科学安排施工时段与施工顺序，优化施工方案； 6.2.2要求 （1）输气管道焊接无损检测应向当地环保部门报备。 （2）在设计和施工阶段严格遵循《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183—2015）和《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等要求； （3）加强环境风险防范管理，定期演习应急预案，落实风险防范责任，以减小风险事故影响； （4）工程施工完成之后，必须对破坏的生态进行恢复和补偿。积极落实水土保持方案所提出的相关措施，防止水土流失。 （5）加强环境风险防范管理，定期演习应急预案，落实风险防范责任，并加强管道运行期的巡线，以减小风险事故影响； （6）在工程施工的过程中实行环境监理，施工完成之后，必须对破坏的生态进行恢复和补偿。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日