- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目

建设单位（盖章）：渭南市疾病预防控制中心

编制日期：    2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-610502-04-02-231287 |  |  |
| 建设单位联系人 | 屈石虎 | 联系方式 | 15769230121 |
| 建设地点 | 陕西 省 渭南 市 临渭 区 站北路5号（原渭南市疾病预防控制中心业务楼） |  |  |
| 地理坐标 | （ 109度 29 分 55.221秒， 34度 29分 17.183 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8431疾病预防控制中心 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生109疾病预防控制中心 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渭行审发[2020]126号 |
| 总投资（万元） | 6250 | 环保投资（万元） | 36.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.58 | 施工工期 | 12 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | #### 与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于国家鼓励类的建设项目，即第三十七类“卫生”中的第5款“医疗卫生服务设施建设”的项目，且项目取得了渭南市行政审批服务局的立项批复文件《渭南市行政审批服务局关于渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目建议书的批复》（渭行审发[2020]126号），因此项目符合国家及地方产业政策。 #### 2、与“三线一单”符合性分析 根据渭南市人民政府印发《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政[2021]35号），本项目所在区域属于重点管控单元（见附图2），项目“三线一单”符合性分析见表。 表1 项目与“三线一单”符合性分析 项目; 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源地等敏感区域，不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 本项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能高污染的企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》。; 符合. 本项目符合渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元管控要求：以“双碳战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题”。; 符合. #### 3、与《疾病预防控制中心建设标准》符合性分析 根据《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）对疾控中心项目选址及总平布置作出如下规定，本项目与其对比如下表： 表2 与《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）要求对比一览表 疾病预防控制中心建设标准; 本项目情况; 符合性. 疾病预防控制中心建设，应符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，充分利用现有卫生资源和基础设施条件，避免重复建设; 根据渭南市卫生健康委员会关于提请审议渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目的意见（渭卫健字[2020]92号），改建原实验楼，提升实验室检验、监测能力，满足现代化疾病预防控制体系规划和检测环境要求。; 符合. 具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 项目选址具备较好的工程地质条件和水文地质条件; 符合. 周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施; 区域水、电、路等公用基础设施便利; 符合. 地形应规整，交通方便; 项目所在区域地形规整，交通方便; 符合. 避让饮用水源保护区; 项目不在饮用水源保护区内; 符合. 避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所; 区域主要为居住、教育、商业、医疗用地，不存在化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所; 符合. 在总体布局时正确处理功能分区以及各分区之间相互联系与分隔的关系; 本项目功能分区：一楼主要进行职业病诊断室；二、三、四楼对理化检验室、微生物实验室进行功能分区。; 符合. 实验用房宜与业务、保障、行政等其他功能用房分开设置，实验用房宜处于当地夏季最小风频上风向。不同类别实验用房宜独立设置; 本项目不同类别实验室在单独楼层设置，不与其他实验室和其他功能用房共用楼层; 符合. 合理组织人流、物流; 本项目人流、物流分开; 符合. 建筑内部实验区与实验人员办公、公共垂直通道等非实验区域相互隔离，并满足人流、物流要求; 本项目实验区与非实验区域相互隔离，并能满足人流、物流要求; 符合. 建筑物垂直布局应遵循便于废气的处理排放与稀释，有利于工程管网设置，以及各类功能区相对独立集中布置的原则进行。; 本项目实验用房位于楼宇上部，便于废气的处理排放与稀释，有利于工程管网设置，实验用房和业务办公用房独立集中布置; 符合. 实验、业务、保障及行政等各类功能用房集中在一个楼宇的，实验用房宜置于楼宇最上部。各类实验用房集中在一个楼宇的，由上至下宜按照毒理（包括动物实验）、理化、微生物依次安排。; 本项目一楼为卫生监测科和检验科；二楼为分子生物学实验室；三楼为生物学实验室；四楼为理化试验室。; 符合. 实验废水排水系统应与其他排水系统分开设置。; 本项目实验废水排水系统与其他排水系统分开设置; 符合. 实验废水应进行无害化处理; 本项目在一楼卫生间东侧设置1套实验室污水一体化处理设备，对医疗及实验污水统一收集进行无害化处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网。; 符合. #### 5、选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市临渭区站北路5号，坐标：E109°29′55.221″，N34°29′17.183″，项目北侧为疾控中心家属楼，东侧为渭南市物资再生公司，南侧为渭南市疾控中心新业务楼，西侧为棉花公司家属楼。评价范围内不涉及世界文化和自然遗产地、国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地等敏感区域。 本项目是对原渭南市疾病预防控制中心业务楼进行就地改造，不涉及重新选址，渭南市疾病预防控制中心已取得相关土地证（渭城国用[2011]第011号）。因此，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 渭南市疾病预防控制中心位于陕西省渭南市临渭区站北路5号，主要负责全区的疾病预防控制工作，目前存在问题：一是仪器设备短缺，二是实验室环境简陋，三是实验室面积不足。依据《疾病预防控制中心建设标准》要求，渭南市疾病预防控制中心拟新建业务楼，中心其他科室搬至新楼（新业务楼不包含在本次评价范围内），原业务楼全部作为实验楼，并对实验楼进行提升改造（本项目），达到渭南市公共卫生和疾病防控能力要求。 渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目（本项目）属于改扩建项目，原有建筑名称“渭南市疾病预防控制中心业务楼”，该工程建筑面积3300平方米，四层钢筋框架结构。原疾控中心“三废”防治措施为： （1）产生的生物实验废水经高压消毒，与理化实验废水进入专门的蓄水池加氯消毒后汇同生活污水排放至化粪池，排入市政污水管网； （2）中心生物实验室为洁净实验室及生物安全二级实验室，配备了空气过滤系统，能对室内空气进行物理过滤；病原微生物实验室配备了带臭氧功能的紫外线消毒设备，能对实验环境的空气进行消毒；理化实验室废气经通风橱直接排向室外； （3）生物实验室产生的固废经高压灭菌，灭菌过程进行消毒交过监测。灭菌后的医疗废物交与具备医疗废物处理资质的北京优艺医废处理中心按时转运、处置。纯水机废弃交换树脂交原厂家回收。 本次提升改造包括主要功能区划分、老化线路更换、实验室标准化装修（微生物实验室按 BLS-2 实验室提升，部分实验室做负压设计）、购置先进检测仪器等。 实验楼提升改造前后功能布局调整说明： 调整前，一楼设置为卫生监测科和检验科；二楼设置为理化实验室；三楼设置为理化实验室和细菌实验室；四楼设置为病毒实验室及实验辅助用房。 调整后，一楼功能不变，设置为卫生监测科和检验科；二楼设置为分子生物学实验室；三楼设置为生物学实验室；四楼设置为理化试验室。 表3 实验楼提升改造前后功能布局调整说明 楼层; 调整前; 调整后; 备注. 科室布局; 主要功能; 科室布局; 主要功能. 1楼; 卫生监测科和检验科; 职业病诊断室、卫生监测仪器室; 卫生监测科和检验科; 职业病诊断室、卫生监测仪器室; /. 2楼; 理化实验室; 地方病实验室、水质实验室、食品实验室。; 分子生物学实验室; 艾滋病筛查中心实验室、PCR 实验室及病毒检测实验室; /. 3楼; 细菌实验室和理化实验室; 理化实验区主要设置职业卫生实验室；细菌实验区主要设置食源性致病菌及食源性疾病实验室，脉冲场凝胶电泳及细菌药敏实验室，霉菌、酵母实验室，寄生虫病（疟疾）实验室; 生物学实验室; 食源性致病菌及食源性疾病实验室，脉冲场凝胶电泳及细菌药敏实验室，霉菌、酵母实验室，寄生虫病（疟疾）实验室; /. 4楼; 病毒实验室; 艾滋病筛查中心实验室、PCR实验室及病毒检测实验室; 理化实验室; 地方病实验室、水质实验室、食品实验室。; /. 调整后符合《疾病预防控制中心建设标准》要求。 实验室主要承担全市和地方病相关的检验任务；配合卫生监测科工作，承担全市厂矿企业工作场所危害性因素和从业人员职业状况的检验工作；承担全市生活饮用水和瓶装、桶装纯净水的检测工作，以及全市农村生活饮用水和城市饮用水的检测任务；承担国家的食品化学污染物及有害因素监测项目；承担着人流感、禽流感和手足口病的常规监测和疫情检测任务；开展艾滋病、乙脑、麻疹和布病的检测工作；国家食品风险监测指令性任务；食品和水样中的常规微生物检验以及医院消毒效果监测工作。疾控中心实验楼不属于医院，不开展疾病诊断和治疗活动，不接受住院病人。 #### 1.项目组成 本项目总投资6250万元，对渭南市疾病预防控制中心实验楼进行标准化提升，改造提升面积3300㎡，不新增占地。具体改造内容见表4： 表4 工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 本工程建筑内容及规模; 备注. 主体工程; 实验楼; 1F; 一楼建筑面积 800 ㎡。主要进行室内装修、水电线路改造等工程，并购置相关仪器设备。设置为卫生监测科和检验科（库房、检验科样品室、纯水制备间、放射防护检测实验室、资料室、样本采集区、临检室、免疫室、心电图、B超、肺功能、放射操作室、X光室、档案室、内科常规检查、听力测试、污水处理间等）。; 改建. 2F; 二楼建筑面积 833 ㎡。主要进行功能区划分，室内装修、水、电线路改造等工程，并对实验仪器设备进行更换和添置。设置为分子生物学实验室（染胶及成像室、采血室、血清库、实验室、核酸提取、扩增室、产物分析、灭菌室、细胞测定室、病毒载量室、PCR试剂室、资料室等）。. 3F; 三楼建筑面积 833 ㎡。主要进行功能区划分，室内装修、水、电线路改造等工程，并对实验仪器设备进行更换和添置。设置为生物学实验室（办公室、仪器间、菌种存放室、肠道病毒实验室、细胞培养室、病媒生物实验室、鼠疫室、寄生虫病实验室、霉菌检测培养室、负压室BSL-2、污物消毒再用器皿洗涤室、病原微生物室、药敏室、试剂储存室、痰检室、资料室等）。. 4F; 四楼建筑面积 834 ㎡。主要进行功能区划分，室内装修、水、电线路改造等工程，并对实验仪器设备进行更换和添置。设置为理化试验室（气瓶室、有机样品前处理室、无机样品前处理室、液相色谱实验室、原子荧光实验室、气相色谱实验室、高温室、化学试剂储存室、毒剂储存室、化学实验室、原子吸收实验室、离子色谱实验室、普通仪器室、精密天平室、理化样品存放室、资料室等）。. 附属工程; 盥洗设施; 一至四楼卫生间设施更换；四楼卫生间内增设淋浴室。; 新建. 废水处理设施; 一楼卫生间东侧设置一套实验室污水一体化处理系统，所有楼层的医疗及实验污水统一汇集到该设备中进行无害化处理，达标 后方可排入室外化粪池；; 新建. 运输设施; 大楼外侧加装1部电梯，以满足医疗设备及实验用品的运输; 新建. 公用工程; 给水系统; 市政管网供给；实验室纯水由纯水制取机制取；; /. 排水系统; 采用雨污分流制，雨水通过雨水收集管收集后统一排入市政雨水管网，实验室废水排入一体化处理系统，达标后汇同生活污水排入化粪池处理后一同排入市政污水管网。; 改建. 供电系统; 市政电网供给; /. 供热、制冷系统; 采用分体式空调; /. 环保工程; 废水; 实验室废水; 排入一体化污水处理系统，处理规模≥5m³/d，处理工艺“酸碱中和调节+混凝沉淀+臭氧氧化+催化微电解+多介质过滤+生物膜+紫外光氧化消毒”，处理后的废水排入市政污水管网; 改建. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 利旧. 废气; 实验室废气处理系统; 生物实验室装有生物安全柜，废气经收集后采用紫外灭菌灯管+高效过滤器处理后经屋顶排气筒排放；理化实验室装有通风橱，废气收集后经过高效过滤器过滤处理后经屋顶排气筒排放；; /. 污水处理站; 污水处理站房间密闭，废水收集池设置在地下，加盖密封，投放除臭剂; /. 噪声; 项目噪声; 选用低噪声设备，室内布置，基础减震，风机和水泵均设置在地下单独封闭房间，安装消声器等；; /. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门处置; /. 污水处理站污泥; 收集后交由有资质单位处置. 废交换树脂; 废离子交换树脂属于一般工业固体废物，由更换厂家带走处理; /. 医疗废物; 在综合楼外单独设置医疗废物暂存间，占地面积10㎡，砖混结构；医疗废物分类暂存，定期交由资质单位处置; 利旧. #### 2.主要设备清单 提升改造后实验楼主要设备清单见表5。 表5 项目设备清单 序号; 仪器设备名称; 型号; 制造厂家; 数量. 检验科. 1; 全自动凝胶成像分析系统; ZF-258; 上海嘉鹏科技有限公司; 1. 2; 电泳仪; DYY-6C; 北京六一仪器厂; 1. 3; 电子天平; JA2003B; 上海越平科学仪器有限公司; 1. 4; 千分之一电子分析天平; BSA 323S-CW; 德国赛多利斯科学仪器; 1. 5; 千分之一电子分析天平; BSA 323S-CW; 德国赛多利斯科学仪器; 1. 6; 电子天平; FA1604; 上海舜宇恒平科学仪器有限公司; 1. 7; 梯度PCR仪; PTC-200; MJ Research; 1. 8; 荧光定量PCR仪; TL—988; 西安天隆科技有限公司; 1. 9; 荧光定量双通道PCR仪; TL-988; 西安天隆科技有限公司; 2. 10; 超低温保存箱; DW-86L386; 青海海尔医用低温科技有限公司; 1. 11; 超低温保存箱-80; DW-86L626; 青海海尔医用低温科技有限公司; 1. 12; 超低温保存箱; DW-86L728; 青海海尔医用低温科技有限公司; 1. 13; 超低温冷冻储存箱; DW-FW358A; 青海海尔医用低温科技有限公司; 1. 14; 超低温冷冻储存箱; DW-FW351; 青海海尔医用低温科技有限公司; 1. 15; 电热高温接种消毒器; Hope-MED8070D; 山东新华医疗器械厂; 1. 16; 立式压力蒸汽灭菌器; LS—B35L; 江阴滨江医疗设备有限公司; 1. 17; YM立式电热蒸汽消毒器; YM75FGIV-00-2; 上海三申医疗器械有限公司; 1. 18; 高压锅; MLS-3750/530629; SANYO公司; 1. 19; 高压灭菌锅; VX2—55; SYSTEC公司; 1. 20; 立式自动压力蒸汽灭菌器; GR-60DR/C6131002; 微（厦门）仪器有限公司; 1. 21; 立式压力蒸汽灭菌器; YXQ-LS-50A; 博讯; 1. 22; 酶标仪; Imark/18494; BIORAD; 1. 23; 酶标仪; ANTHOS2010-1/175503927; 郑州安图生物工程公司; 1 1. ANTHOS2010-2/175509927. 24; 洗板机; Fluido; 郑州安图生物工程公司; 1. 25; 洗板机; HydroFLEX; TECAN; 1. 26; 离心机; LD5-2A; 北京医用离心机厂; 1. 27; 低温离心机; TGL-16G; 湘鹰离心机仪器厂; 1. 28; 离心机; TG16-W; 湘鹰离心机仪器厂; 1. 29; 离心机; TGL-20M; 湘鹰离心机仪器厂; 1. 30; 电动离心沉淀机; YJ03-043-4000; 天津工农兵; 1. 31; 离心机; Neofuge 1600; Heal force (力康); 1. 32; 空气微生物采样器; M Air T; Millipore Corporation; 1. 33; 倒置显微镜; CKX41; 1. 34; 荧光显微镜; BM-13; 重庆奥特光学仪器有限公司; 1. 35; 生物显微镜; CX21FSIC/0C80268; 奥林巴斯（中国）有限公司; 1. 36; 生物显微镜; CX21; 奥林巴斯（中国）有限公司; 3. 37; 暗视野显微镜; BK5000; 重庆奥特光学仪器有限公司; 1. 38; 生物显微镜; EX30; 宁波舜宇仪器有限公司; 1. 39; 隔水式电热恒温培养箱; PYX-DHS-35X40; 上海市跃进医疗器械厂; 1. 40; 隔水式恒温培养箱; GH-600ASB-1; 北京科伟永兴仪器有限公司; 1. 41; 隔水式恒温培养箱; GH-600ASB-2; 北京科伟永兴仪器有限公司; 1. 42; 电热恒温水温箱; HH.W21.Cu 600; 上海医疗器械七厂; 1. 43; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9143BS-III; 上海新苗医疗器械有限公司; 1. 44; 电热恒温箱; 0699; 北京科伟医疗器械有限公司; 1. 45; 隔水式恒温培养箱; 3116; 公私合营国光医化仪器厂; 1. 46; 二氧化碳培养箱; WJ-3A; 上海跃进医疗器械厂; 1. 47; 二氧化碳培养箱; HF90; Heal force (力康); 1. 48; 人工气候箱; KBF240; 德国Binder; 1. 49; 微电脑恒温水槽; SSW-600-2S; 上海博讯实业有限公司; 2. 50; 恒温水浴箱; KW-1000DB; 金坛市恒丰仪器制造有限公司; 2. 51; 流式细胞仪; FACSCount; Becton Divckinson 公司; 1. 52; 电动吸痰器; DFX-23A; 科凌医电; 1. 53; 万向摇床; TS-92; 海门麒麟医用器械厂; 1. 54; 医用洁净工作台; SW－CJ－lF; 苏州安泰空气技术公司; 1. 55; 生物安全柜; 1285ⅡA2; Thermo electron corporation; 1. 56; 生物安全柜; BHC—1300ⅡA/B3; 苏州集团安泰公司; 1. 57; 生物安全柜; BHC—1300ⅡB2; 苏州金净净化科技有限公司; 1. 58; 生物安全柜; BHC—1300ⅡA2; 苏州金净净化科技有限公司; 1. 59; 生物安全柜; KS-12; 德国Thermo公司; 1. 60; 生物安全柜; Hfsafe-1200 A2; Heal force (力康); 2. 61; 生物安全柜; BSC-1100ⅡA2-X; 济南鑫贝西生物技术有限公司; 1. 62; 生物安全柜; HFsafe-1200 B2; 力康; 1. 63; 干烤灭菌器; FP240; 德国Binder; 2. 64; 全无油润滑空气压缩机; 3540; 上海捷豹压缩机制造有限公司; 1. 65; 加热磁力搅拌器; MAG-HS7; IKA; 1. 66; 微量振荡器; MS3digital; IKA; 1. 67; 全自动荧光免疫分析仪; MiniVIDAS; BioMerieux SA; 1. 68; 漩涡振荡器; MX-F; 京君龙实验仪器（北京）有限公司; 1. 69; 漩涡混合器; XH-C; 江苏康健医疗用品有限公司; 1. 70; 匀质器; HBM-400B; 上海博讯实业有限公司; 1. 71; 液氮罐; 8238; Thermo; 2. 72; 西冷电冰箱; BC-160; 中国杭州电冰箱总厂; 1. 73; 立式冷藏陈列柜; LSC-368C; 星星; 2. 74; 美的冰箱; BCD-266CM; 美的集团; 2. 75; 海尔冰箱; BCD-509WF; 海尔集团; 1. 76; 海尔冰箱; BCD-290W; 海尔集团; 4. 77; 自动菌落计数仪; ASI; 杭州迅数科技有限公司; 2. 78; 全自动核酸提取仪; NP968; 西安天隆科技有限公司; 1. 79; 电子万用炉; 北京市光明医疗仪器有限公司; 1. 80; 连续变倍体视显微镜; SZ660B2L; 重庆奥特光学仪器有限公司; 1. 81; 生物显微镜; SMART; 重庆奥特光学仪器有限公司; 2. 82; 生物显微镜; SK200IP; 麦克奥迪实业集团有限公司; 1. 83; 生物显微镜; CK21; 奥林巴斯株式社会; 1. 84; 尿碘测定超级水浴; MIU-2/021522; 齐齐哈尔市精准分析仪器公司; 1. 85; 水浴恒温振荡器; SHA-B; 上海纯仪实业有限公司; 1. 86; 美诚超纯水器; MW—D20/29058; 北京盈安美诚科技有限公司; 1. 87; 紫外可见分光光度计; UV-1801; 北京瑞利分析仪器厂; 1. 88; 电导率仪; DDS－307; 上海虹益仪器厂; 1. 89; 精密PH计; PHS－3C/2865; 上海精密科学仪器厂; 1. 90; 酸度计; PB-21/25490198; 德国赛多利斯科学仪器（北京）; 1. 91; 紫外可见分光光度计; SPECORD 210/222K422; 德国耶拿分析仪器股份公司; 1. 92; 离子色谱仪; CIC—200; 青岛盛瀚色谱技术有限公司; 1. 93; 恒温磁力搅拌器; 78HW-1; 浙江乐清乐成电器厂; 1. 94; 高精度浊度分析仪; LP2000-11N; 意大利哈纳仪器公司; 1. 95; 紫外可见分光光度计; UV-754; 山东高密彩虹分析仪器公司; 1. 96; 尿碘测定超级水浴; NC4.0; 齐齐哈尔科华生物制品公司; 1. 97; 微机消解仪; DTD－4; 齐齐哈尔市卫生防疫站卫防分析仪研究所; 1. 98; 电光分析天平; TG328B/94895; 上海天平仪器厂; 1. 99; 电光分析天平; TG328B/558; 武汉; 1. 100; 岛津分析天平; AUW120; 日本KYOTO公司; 1. 101; 电子分析天平; CPA224S/2574098/25606659; 德国赛多利斯科学仪器（北京）; 1. 102; 电子分析天平; BSA3235-CW/25392065; 德国赛多利斯科学仪器（北京）; 1. 103; 超声波清洗仪; SK7200H/088A063; 上海科导超声仪器有限公司; 1. 104; 氮吹仪; HGC-22A/HGC-12-055; 天津恒奥; 1. 105; 艾科浦纯化水机; AMB2—60—P; 重庆颐泽企业发展有限公司; 1. 106; 微波消解仪; MDS—6; 上海新仪微波化学科技有限公司; 1. 107; 脂肪提取仪; B-811; 瑞士BUCHI LabortechnikAG; 1. 108; 大容量振荡器; HY-8/0168; 金坛市华轩实验仪器厂; 1. 109; 旋转蒸发仪; SY-2000//217; 上海亚荣生化仪器厂; 1. 110; 原子荧光光度计; AFS-230E; 北京科创海光仪器有限公司; 2. 111; 原子吸收分光光度计; iCE 3500; 英国赛默飞世尔; 1. 112; 食品农药残留测试仪; Charm Ⅱ7600; 美国CHARM科技有限公司; 1. 113; 快速溶剂萃取仪; ASE200; 德国戴安公司; 1. 114; 全自动凯氏定氮仪; KJELTEC2300/520036673; 瑞典福斯分析仪器公司; 1. 115; 高效液相色谱仪; Agilent 1200/GP94177299; 德国安捷伦科技有限公司; 1. 116; 气相色谱仪; Agilent7890A/DE10281164; 德国安捷伦科技有限公司; 1. 117; 箱形电阻器; SRJX-4-9/0587; 陕西商县电器厂; 1. 118; 箱形电阻器; SRJX-3-9/0062; 陕西商县电器厂; 1. 119; 箱形电阻器; SRJX-4-9/0202; 陕西省秦岭电炉厂; 1. 120; 电子石英定时器; /; 姜堰市沈高康健生化器具厂; 2. 121; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9143BS-III; 上海新苗医疗器械制造公司; 4. 122; 万用电炉（六联）; 六联/7; 北京科伟永兴仪器有限公司; 1. 123; 万用电炉（6炉）; 六联/11; 北京科伟永兴仪器有限公司; 1. 124; 万用电炉（4炉）; 四联/7; 北京科伟永兴仪器有限公司; 1. 125; 万用电炉（1炉）; 单联; 北京科伟永兴仪器有限公司; 1. 126; 数显恒温水浴锅; HH—6; 金坛市杰瑞尔电器有限责任公司; 3. 127; 电热恒温干燥箱; DL-201/573; 天津市实验仪器厂; 1. 128; 旋片式真空泵; 2XZ-0.5; 陕西艾克森真空科技有限公司; 1. 129; 高速离心机; LG10-2.4A/049; 北京医用离心机厂; 1. 130; 电热恒温水浴箱; DK-98-IIA/587; 天津市泰斯特仪器有限公司; 1. 131; 康氏电动振荡器; 编号：8; 北京市通县医疗器戒厂; 1. 132; 微孔数显电热板; EH45B/111102G3279; 北京莱博泰科仪器有限公司; 1. 133; 电热板; ECH-II; 上海新仪微波化学有限公司; 1. 134; 美的冰箱; BCD-266/3K13111208A11167; 合肥美的荣事达电冰箱有限公司; 4. 135; ROWESN冰箱; YDC-258; ROWESN; 1. 136; 澳柯玛冰箱; DW-25W322; 澳柯玛股份有限公司; 3. 137; 高速台式离心机; ROTOFIX32A/1206; 德国Hettich科学仪器公司; 1. 138; 涡旋振荡器; MaxiMixⅡ/M37610-33; 艾德豪克国际技术有限公司; 1. 139; 快速混匀器; /; /; 1. 140; 架盘天平; JYT-1/1158; 上海医用激光仪器厂; 1. 141; 通风柜系统; 1. 142; 固相萃取仪; GM-0.2; 上海启前电子科技有限公司; 1. 143; 恒温磁力搅拌器; 77-4/03127; 江苏省泰县医疗器戒厂; 1. 144; 数显恒温水浴锅; HH—6; 常州朗越仪器制造有限公司; 1. 145; 流式细胞仪; BD Calibur; 美国BD; 1. 146; 全自动微生物分析检定仪; VITEK; 生物梅里埃中国有限公司; 1. 147; GeneXpert System; GeneXpert; Cepheid公司; 1. 148; 生物显微镜; EX30; 宁波舜宇仪器有限公司; 1. 149; 恒温水浴锅; SSW-600-2S; 上海博迅实业有限公司医疗设备厂; 1. 150; 蒸汽恒温箱; ZHN-6; 中国原子能科学研究院 核技术应用研究所; 1. 151; 隔水式恒温培养箱; BG-80; 上海博迅实业有限公司医疗设备厂; 1. 152; 电子天平; YP601N/04590; 上海精密科学仪器有限公司; 1. 153; 立式灭菌器; LMQ.C; 山东新华医疗器械股份有限公司; 1. 154; 美的冰箱; BCD-266CM; 合肥美的荣事达电冰箱有限公司; 2. 155; 微波消解仪; Multiwave Pro/48MF50; Anton Paar; 1. 156; 恒温消解仪; SZ702-1/1303; 浙江诸暨电热仪器厂; 1. 157; 电子天平; BSA3235-CW/25392064; 德国赛多利斯科学仪器; 1. 158; 全自动顶空进样器; 7697A/; 安捷伦科技有限公司; 1. 159; 液相质谱联用仪; G7120A/SG1644G003; 安捷伦科技有限公司; 1. 160; 可见分光光度计; SP-723/KJ0715112003; 上海光谱仪器有限公司; 1. 161; 紫外可见分光光度计; 756P/ZW1316060301; 上海光谱仪器有限公司; 1. 162; 离子色谱仪; Aquion/160920541; 赛默飞世尔有限公司; 1. 163; 精密pH计; PHSJ-5/601109N0016010005; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 1. 164; 电导率仪; DDSJ-318/ 611100N0016020017; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 1. 165; 石墨消解仪; ND80/201605-ND80-538; 奥普乐仪器有限公司; 1. 166; 台式高速冷冻离心机; TGL-16M/2015040775; 上海卢湘离心机仪器有限公司; 1. 167; 台式高速离心机; TG16-WS/2015040776; 上海卢湘离心机仪器有限公司; 1. 168; 气相质谱联用仪; 7890B-5977A/CN15033032; 安捷伦科技有限公司; 1. 169; 循环水真空泵; SHZ-III/2903397; 上海亚荣生化仪器厂; 1. 170; 电位滴定仪; ZDJ-5B/641000N1117100008; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 1. 171; 粉碎机; XM-800Y; 永康市铂欧五金制品有限公司; 1. 172; 微机控温电热板; BHW-09A/DB124270925; 上海博通化学科学科技有限公司; 1. 173; 微机控温电热板; BHW-09A16/FC0340109A25; 上海博通化学科学科技有限公司; 1. 174; 恒温箱; HW-300; 沈阳市医疗设备厂; 2. 175; 立式压力蒸汽灭菌器; LT-CPS80D/1380K-D-30; 上海博讯实业有限公司; 1. 176; 微量振荡器（涡旋仪）; MS3DS25/06.162649; IKA; 1. 177; 漩涡混匀仪（2018.4.25）; VORTEX-5/2018613; 海门市其林贝尔仪器制造有限公司; 1. 178; 高压灭菌锅; MLS-3750; SANYO公司; 1. 179; 鸡蛋孵化器; 264型（2018.2）; 科牧设备有限公司; 1. 180; 台式离心机; 离心力大于16000/; 德国艾本德; 1. 181; 全自动孵蛋器; BSS300型/; Multiquip; 1. 182; 涡旋振荡器; Vortex1/; IKA; 1. 183; 全自动样品自动研磨仪; JXFSIPRP-24/018518799; 上海净信实业发展有限公司; 1. 184; 原子荧光光度计; AFS-9770/2101443; 北京科创海光仪器有限公司; 1. 185; PCR仪; CFX96; 美国伯乐; 2. 186; 可移动紫外灯; 谊辰 100W; /; 3. 187; 蛋白印迹仪; /; MP; 1. 188; 病毒载量-提取; NA96; 珠海丽珠; 1. 189; 病毒载量-扩增; SLAN-96P; 宏石; 1. 190; Filmarray全自动医用PCR分析系统; FilmArray2.0; 生物梅里埃; 1. 191; 圣湘核酸提取仪; Natch96; 圣湘生物科技股份有限公司; 2. 192; 隔水式恒温培养箱; BJ-80; 上海博讯; 1. 193; 脉冲场凝胶电泳系统; CHEF-Mapper XA; Bio-Rad; 1. 194; 凝胶成像系统; GelDoc Go; Bio-Rad; 1. 195; 全自动药敏试验菌液接种仪; Biofosun Ⅱ; 上海星佰; 1. 196; 全自动核酸提取仪; GENEROTEX96; 西安天隆科技有限公司; 1. 197; 核酸扩增仪; ABI7500; ABI; 1. 198; 全自动核酸提取仪; SSNP-9600A/2021130922; 江苏硕士科技有限公司; 1. 199; 纯水/超纯水系统; 明澈TM-D24UV/MA0B52440; 1. 200; 精密恒温恒湿箱; LB-HWSE-60/THS21081424B; 青岛路博建业环保科技有限公司; 1. 201; 十万分之一电子天平; SQP/3139011207; 德国赛多利斯科学仪器; 1. 202; 全自动碘分析仪; Autochem3200/; 长春星锐智能化科技有限公司; 1. 203; 自然对流干燥箱; DHG-9091A/AA191112649; 上海一恒科学仪器有限公司; 1. 卫生监测科. 1; DR机; /; /; 1套. 2; 纯音听力测试系统; /; /; 1套. 3; 隔音室; /; /; 1套. 4; 肺功能测试系统; /; /; 1套. 5; 全自动生化仪; /; /; 1台. 6; 肝功能检测仪; /; /; 1台. 7; 裂隙灯; /; /; 1台. 8; 心电图机; /; /; 2台. 9; B超机; /; /; 1台. 10; 尿常规检测仪; /; /; 1台. 11; 5联观片灯; /; /; 2台. 12; 3联观片灯; /; /; 3台. 13; 专业档案柜密集架; /; /; 12组. 14; 检查床; /; /; 4支. 15; 个体粉尘采样器; /; /; 10台. 16; 中流量智能TSP采样器; /; /; 5台. 17; 多路恒温智能空气采样仪; /; /; 5台. 18; 手持式PM2.5/PM10在线直读检测仪; /; /; 5台. 19; 2021型24小时恒温自动连续采样器; /; /; 5台. 20; 防爆粉尘采样器; /; /; 4台. 21; 普通粉尘采样器; /; /; 4台. 22; 大气采样器; /; /; 4台. 23; 声级计; /; /; 5台. 24; 防爆声级计; /; /; 5台. 25; 精密脉冲声级计; /; /; 2台. 26; 个人声暴露计; /; /; 5台. 27; 振动计; /; /; 4台. 28; 气压计; /; /; 4台. 29; 温湿度计; /; /; 4台. 30; 便携式红外线CO2分析仪; /; /; 2台. 31; 便携式红外线CO分析仪; /; /; 2台. 32; 采样箱; /; /; 10个. 33; 滤膜盒; /; /; 500个. #### 3.生产制度和劳动定员 项目提升改造后劳动定员约计30人，年工作时间为300天，工作时间为8小时。 #### 4.主要原辅材料 提升改造后实验楼主要原辅材料见表6。 表6 主要原辅材料一览表 序号; 试剂名称; 规格; 单位; 年用量. 检验科. 1; 氢氧化钠; 500g; 瓶; 3. 2; 氯化钠; 500g; 瓶; 2. 3; 无水硫酸钠; 500g; 瓶; 1. 4; 无水碳酸钠; 500g; 瓶; 1. 5; 亚硝酸盐; 500g; 瓶; 1. 6; 十二烷基磺酸钠; 250g; 瓶; 1. 7; 碘化钾; 500g; 瓶; 1. 8; 溴化钾; 500g; 瓶; 1. 9; 溴酸钾; 500g; 瓶; 1. 10; 硼氢化钾; 500g; 瓶; 1. 11; 硫脲; 500g; 瓶; 3. 12; 乙醇; 500mL; 瓶; 10. 13; 四氯化碳; 500mL; 瓶; 2. 14; 正己烷; 500mL; 瓶; 1. 15; 冰乙酸; 500mL; 瓶; 1. 16; 氨水; 500mL; 瓶; 3. 17; 重铬酸钾; 500g; 瓶; 1. 18; 氯化铵; 500g; 瓶; 1. 19; 乙酸铵; 500g; 瓶; 1. 20; 硝酸铵; 500g; 瓶; 1. 21; 过硫酸铵; 500g; 瓶; 2. 22; 硫酸铵; 500g; 瓶; 1. 23; 硫酸铜; 500g; 瓶; 1. 24; 硫酸镁; 500g; 瓶; 1. 25; 丙三醇; 500mL; 瓶; 1. 26; 丙酮; 500mL; 瓶; 3. 27; 甲醇; 4L; 瓶; 4. 28; 乙腈; 4L; 瓶; 4. 29; 缓冲蛋白胨水（BPW）颗粒剂型; 250g/瓶; 瓶; 5. 30; 缓冲蛋白胨水（BPW）; 225mL/袋×10/盒; 盒; 20. 31; 四硫磺酸盐煌绿增菌液基础（TTB）（成品）; 10mL×20支/盒; 盒; 10. 32; 科玛嘉沙门菌+显色平板; 7cm×20块/盒; 盒; 10. 33; 三糖铁琼脂斜面（成品）; 20支/盒; 盒; 5. 34; VITEK®2革兰氏阴性菌鉴定卡（GN卡）; 20测试/盒; 盒; 2. 35; 李氏菌增菌肉汤基础 （LB1增菌液）; 225mL/袋×10/盒; 盒; 20. 36; 李氏菌增菌肉汤2（LB2）; 10mL×20支/盒; 盒; 10. 37; 李斯特菌显色平板; 7cm×20块/盒; 盒; 10. 38; 李斯特菌显色平板; 9cm×20块/盒; 盒; 5. 39; 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）; 250g/瓶; 瓶; 1. 40; VITEK®2革兰氏阳性菌鉴定卡(GP卡); 20测试/盒; 盒; 2. 41; 0.85%生理盐水（成品）; 225mL/袋×10/盒; 盒; 20. 42; 7.5%氯化钠肉汤; 225ml/袋×10/盒; 盒; 15. 43; Baird-Parker 琼脂平板（成品）; 9cm×10皿×2/盒; 盒; 10. 44; 金黄色葡萄球菌显色平板; 7cm×20块/盒; 盒; 5. 45; 哥伦比亚血平板; 9cm×20个/盒; 盒; 10. 46; 冻干兔血浆 (BBL Coagulase Plasma, Rabbit); 3mL×10支/盒; 盒; 1. 47; 改良磷酸盐缓冲液(PSB); 225mL/袋×10/盒; 盒; 2. 48; CIN-1 琼脂平板; 9cm×10个/包; 包; 2. 49; 小肠结肠炎耶尔森氏菌 显色培养基; 7cm×20块/盒; 盒; 1. 50; 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸 检测预分装试剂盒 （荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 51; 小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒（荧光PCR法）; 25T/盒; 盒; 1. 52; 营养肉汤（即用型）; 225mL/袋×10/盒; 盒; 15. 53; 肠道菌增菌肉汤管; 30mL/瓶×20/盒; 盒; 8. 54; 伊红美蓝琼脂平板(EMB); 10皿/包×2/盒; 盒; 3. 55; 营养琼脂（NA）（颗粒剂型）; 250g/瓶; 瓶; 2. 56; 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 3. 57; 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸 琼脂基础 (TSC)（颗粒剂型）; 250g/瓶; 瓶; 1. 58; D-环丝氨酸; 0.04g/支×5/盒; 盒; 3. 59; 厌氧产气袋; 10只/包; 包; 2. 60; 厌氧指示器; 10只/包; 包; 2. 61; 弧菌显色平板; 7cm×20块/盒; 盒; 1. 62; 3% NaCl胰蛋白胨大豆琼脂; 250g/瓶; 瓶; 1. 63; 磷酸盐缓冲液; 225mL/袋×10/盒; 盒; 5. 64; 磷酸盐缓冲液; 9mL/支×20/盒; 盒; 5. 65; MYP成品琼脂平板; 9cm×20/盒; 盒; 5. 66; 蜡样芽孢杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 67; 弯曲菌培养检测试剂盒 （双孔滤膜法）; 10T/盒; 盒; 4. 68; 微需氧产气袋; 10只/包; 包; 2. 69; 平板计数琼脂（PCA）（颗粒剂型）; 250g/瓶; 瓶; 1. 70; 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(VRBA-MUG); 100g/瓶; 瓶; 3. 71; 改良平板计数琼脂 (MPCA); 250g/瓶; 瓶; 1. 72; 葡萄糖胰蛋白胨琼脂（DTA）; 250g/瓶; 瓶; 1. 73; 加厚透明自封袋; 14cm×20cm/个 100个/包; 包; 5. 74; 诺如病毒（GI+GII型）双重 核酸检测试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 2. 75; 核酸提取试剂盒（磁珠法） 型号：Ex-RNA/DNA病毒; 8人份/板; 48 人份; \. 76; 核酸提取试剂盒（磁珠法） 型号：Ex-RNA/DNA病毒; 16人份/板; 48 人份; \. 77; EP离心管; 1.5mL/支； 500支/包; 包; 2. 78; 一次性无纺布医用护袖（无菌）; 10双/袋； 长35cm×宽20cm/双; 袋; 10. 79; 加厚黄色医疗垃圾袋（手提式）; 28cm×30cm/个 100个/包; 包; 5. 80; 移液枪枪头; 1000μL/支， 1000支/包; 包; 5. 81; 枪头（无滤芯）盒装; 200μL，96支/盒; 盒; 100. 82; 冻存管; 1.8mL，500支/包，KJ318; 包; 10. 83; 冻存管; 1.5mL，500支/包，KJ320-1; 包; 10. 84; 尿道菌群定位显色平板; 7cm×20块/盒; 盒; 3. 85; 大肠菌群/杆菌显色平板; 9cm×5块×12/盒; 盒; 1. 86; D-环丝氨酸; 0.04g/支×5支/盒; 盒; 2. 87; 弯曲菌属核酸检测试剂盒（探针法）; 50T/盒; 盒; 1. 88; 空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸥弯曲菌三重核酸检测试剂盒（探针法）; 50T/盒; 盒; 1. 89; 鼠疫杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 90; 鼠疫杆菌（caf1、pla、chro392）三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法）; 24T/盒; 盒; 1. 91; 大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA）; 250g/瓶; 瓶; 1. 92; 不锈钢医用镊子; 18cm/支; 支; 5. 93; 不锈钢医用镊子; 18cm/支; 支; 5. 94; 科立得试剂; /; 个; 60. 95; 取样瓶; 100毫升刻度、 含硫代硫酸钠; 个; 60. 96; 51孔定量盘; /; 个; 40. 97; 97孔定量盘; /; 个; 20. 98; 炭疽杆菌(pagA基因、cap基因、rpoB基因)核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 99; 单增李斯特菌核酸检测预分装试剂盒 （荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 100; 霍乱弧菌（O1、O139）、副溶血性弧菌三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 101; 霍乱弧菌CTXAB核酸检测预分装试剂盒 （荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 102; 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 103; 食物中毒（18种）多重核酸快速检测试剂盒 （荧光PCR法）; 12 T/盒; 盒; 2. 104; 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒 （荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 2. 105; 产气荚膜杆菌核酸检测预分装试剂盒 （荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 2. 106; 哥伦比亚血琼脂培养基; 9cm×10皿/盒; 盒; 4. 107; 革兰氏阴性需氧菌药敏检测板 及配套接种水和药敏接种培养液; 10人份/盒; 盒; 4. 108; 加样仪喷头组件; 50个/盒; 盒; 1. 109; 无菌移液管; 10mL/支； 50支/包; 包; 2. 110; 无菌移液管; 1mL/支； 100支/包; 包; 1. 111; 单道可调量程移液器; 100uL-1000uL; 支; 1. 112; 一次性接种环; 10µL/支；1000支; 支; 5000. 113; 一次性接种环; 1µL/支；1000支; 支; 5000. 114; 沙门氏菌属诊断血清（30种）; 30种/盒; 盒; 1. 115; 沙门氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 116; 志贺氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 117; 沙门氏菌、志贺氏菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 118; 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（A、B、C、D、E型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 1. 119; 诺如病毒（GI、GII型）双重（带内参）核酸检测分装试剂盒（荧光PCR法）; 48T/盒; 盒; 2. 120; 核酸提取试剂盒（病毒DNA/RNA核酸提取型） （磁珠法）; 16T×2/盒; 盒; 4. 121; 一次性样本采集管（生理盐水型）; 8mL/支；20支/盒; 盒; 20. 122; 一次性样本采集管（营养肉汤型）; 8mL/支；20支/盒; 盒; 10. 123; 革兰氏阴性菌DNA提取试剂盒; 50次/盒; 盒; 2. 124; 流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）; 25次/盒; 盒; 根据监测任务定. 125; 人肠道病毒病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）; 25次/盒; 盒. 126; 麻疹/风疹病毒病毒核酸检测试剂盒 （荧光PCR法）; 25次/盒; 盒. 127; 肾综合征出血热病毒核酸检测试剂盒 （荧光PCR法）; 25次/盒; 盒. 卫生监测科. 1; 肺功能吹管; /; 个; 2000. 2; 尿常规检查试纸; /; 箱; 10. 3; 尿常规检查打印纸; /; 箱; 10. 4; 心电图检查打印纸; /; 箱; 10. 5; 血常规检查打印纸; /; 箱; 10. 6; 血常规检查试剂; /; 套; 10. 7; X线胶片; /; 盒; 20. #### 5.水平衡分析 （1）供水 供水来源为市政给水管网供给。本项目用水主要为实验室用水以及办公人员及外来人员的生活用水。 1）实验室用水主要为实验室的仪器清洗废水、实验用制备蒸馏水等。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013 ），物理实验用水为125L/（人·班），化学实验用水为460L/（人·班），项目理化实验室人员8人，每天一个班次，年实验300天，估算理化实验室用水量为2.34m3/d（702 m³/a）；生物实验用水为310L/（人·班），项目生物实验室人员8人，每天一个班次，年实验300天，按最大用水量计，生物实验室用水量为2.48m3/d（744 m³/a）。因此，项目实验总用水量为4.82m³/d，1446m³/a。 2）根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），本项目不涉及外来办事人员，本项目办公人员30人，用水定额为50L/（人·班）；则估算得生活用水量为1.5m³/d，450m³/a。 （2）排水 实验废水按实验用水的90%计，则实验废水产生量为4.3m³/d，1301m³/a；生活污水按生活用水的80%计，则生活污水产生量为1.2m³/d，360m³/a。 项目采用雨污分流制，雨水通过雨水收集管收集后统一排入市政雨水管网。实验室废水经一体化污水处理设施处理后汇同生活污水进入化粪池，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后最终排入市政污水管网进入当地污水处理厂。 项目工程耗排水情况见表7，水平衡图见图1。 表7 项目工程耗排水情况一览表 类别; 新鲜用水量（m³/d）; 损失水量（m³/d）; 排水量（m³/d）. 理化实验; 2.34; 0.24; 2.1. 生物实验; 2.48; 0.28; 2.2. 员工生活; 1.5; 0.3; 1.2. 合计; 6.32; 0.82; 5.5. 图1 项目水平衡图（m³/d） #### 6.平面布置合理性分析 本项目是对原渭南市疾病预防控制中心业务楼进行就地改造，南侧为渭南市疾控中心新业务楼，实验用房与业务用房分开设置。项目充分利用现有卫生资源和基础设施条件，公用基础设施便利，周边无化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所。 本项目功能布局为1楼卫生监测科和检验科，2楼分子生物学实验室，3楼生物学实验室，4楼理化实验室。各类实验用房集中在一个楼宇，满足《疾病预防控制中心建设标准》中由上至下按照毒理（包括动物实验）、理化、微生物依次安排要求。 项目医疗废物暂存间布置在实验楼北侧，单独设置。实验废水和生活污水分类收集处理，项目污水处理站位于项目1楼污水处理间内，经加盖密闭和投加除臭剂对周边居民的影响较小。 综上分析，项目布局能按功能区分，各功能区布置紧凑、合理；各分区之间布局符合生产流程、操作要求和使用功能，做到洁污分流，在运营过程中能最大限度降低对职工的影响。综上，总体平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | #### 1.施工期 本项目为改扩建项目，施工内容主要为室内装修、水电线路改造等工程，并购置相关仪器设备，对实验仪器设备进行更换和添置。一至四楼卫生间设施更换；四楼卫生间内增设淋浴室；一楼卫生间东侧新建一套实验室污水一体化处理系统等。 施工期环境污染主要为施工噪声、少量施工扬尘和施工固废。 #### 2.营运期 1、生物实验室工艺流程 图2 生物实验室工艺流程图 本项目生物实验室为二级生物安全实验室。 各送检单位将样品送至收样暂存室，由工作人员接样，样品包括：痰液、大便、尿和血液等；待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送至各实验室，开始进行生物实验检验。 进行细菌检验时，先取样然后进行培养基制备，接种后再进行细菌分离培养，最后在仪器室对细菌进行鉴定，出具结果后将实验过程的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废培养基等废弃物放置在特定容器内，在灭菌室灭菌后运送至医疗废物收集间，不留样。 进行病毒检验时，先取样然后根据病毒检验项目进行试剂的配置，再进行样品制备，对样品进行扩增后，对产物进行分析，出具结果后将实验过程的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废产物等废弃物放置在特定容器内，在消毒室消毒后运送至医疗废物暂存间暂存，不留样。 生物实验室主要污染物为带病原微生物气溶胶，仪器清洗环节主要污染物为清洗废水和废培养基、废标本、废一次性用品、多余样品等。 2、理化实验室工艺流程 图3 理化实验室工艺流程图 各送检单位将样品送至样品暂存室，由工作人员接样，待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送理化实验室，开始进行理化实验检验。进行实验前，对送检样品进行前处理（如通过盐酸、硝酸等消解）后经稀释得到样品溶液，使用标准物质配置标准溶液，溶液配置好后，通过原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等仪器进行上机操作，出具结果（配置样品与标准溶液进行结果对比）；最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。配制样品和标准溶液时主要污染物为试剂废气，仪器清洗环节主要污染物为配置的试剂废液、酸碱废液、清洗废水、废一次性用品、多余样品、废样品等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | #### 原有项目建设历程及环保手续 渭南市于2002年撤销渭南卫生防疫站，设立渭南市疾病预防控制中心，渭南市疾病预防控制中心业务楼位于陕西省渭南市临渭区站北路5号，原渭南卫生防疫站院内，为一栋四层钢筋混凝土框架结构。渭南市疾病预防控制中心业务楼于2006年取得渭南市环境保护局关于其的环境影响报告表的批复（渭环审发[2006]66号），2007年取得渭南市临渭区环境保护局关于渭南市疾病预防控制中心污染物排放总量控制指标申请的批复（渭临环发[2007]201号），2008年取得渭南市临渭区环境保护局关于其的验收意见（环验[2008]02号）。原项目未取得排污许可手续。 #### 原有项目建设情况 原有项目即一栋四层钢筋混凝土框架结构的渭南市疾病预防控制中心业务楼项目，占地面积780平方米，总建筑面积3220平方米，其中疾控中心业务楼建筑面积3140平方米，辅助用房建筑面积80平方米。各楼层功能划分为：一楼设置为卫生监测科和检验科；二楼设置为理化实验室；三楼设置为理化实验室和细菌实验室；四楼设置为病毒实验室及实验辅助用房。 项目采暖全部采用空调取暖。项目北侧配套建有污水处理间，设有加氯消毒蓄水池（2m×3m×2m）；建有10m2的医废暂存间，地面和墙裙均为瓷砖贴面，里面按普通医废和新冠医废分区设置，设有医废台账（2联单）和转运联单制度，有排气扇通风换气。 #### 原有项目“三废”产排情况 （1）废水 项目产生的生物实验废水经高压消毒，与理化实验废水进入专门的蓄水池加氯消毒后汇同生活污水排放至化粪池，排入市政污水管网。每天产生的废水约为6.15m3/d，其中化验室产生的废水量约为0.5 m3/d，生活污水量5.65 m3/d。根据原项目竣工环境保护验收监测报告表（渭环监验字（2008）第06号）中废水总排口的水质监测结果，污染物的浓度为COD 109mg/L，BOD5 21.4mg/L，SS 139mg/L，氨氮 10.906mg/L。因此，污染物排放量为COD 0.201t/a，BOD5 0.040t/a，SS 0.256t/a，氨氮 0.02t/a。 （2）废气 中心生物实验室为洁净实验室及生物安全二级实验室，配备了空气过滤系统，能对室内空气进行物理过滤；病原微生物实验室配备了带臭氧功能的紫外线消毒设备，能对实验环境的空气进行消毒；理化实验室废气经通风橱直接排向室外。 （3）固废 项目员工产生的生活垃圾量约为0.5kg/d、0.15t/a，收集后由环卫部门统一处置。项目医疗废弃物包括废培养基、废标本、废一次性用品、多余样品、废一次性防护品、废滤芯等，产生量约为3.13kg/d，0.94t/a。生物实验室产生的固废经高压灭菌，灭菌过程进行消毒交过监测。灭菌后的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交与具备医疗废物处理资（0.03 t/a）质的北京优艺医废处理中心按时转运、处置。纯水机产生的少量废弃交换树脂不属于危废，由原厂家回收。 #### 原有项目环境问题及整改措施 经现场勘察与监测，原有项目环境问题及整改措施如下： 表8 原有项目环境问题及整改措施一览表 序号; 主要环境问题; 整改措施. 1; 医疗废物暂存间地面墙面瓷砖贴面，不符合防渗要求; 改建后的疾控中心医疗废物暂存间地面、墙面做防渗处理. 2; 项目产生的实验废水进入专门的蓄水池加氯消毒后汇同生活污水排放至化粪池，排入市政污水管网。实验废水处理设施简单，不能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废水处理工艺要求。; 改建后，针对实验废水设置专门的实验废水处理间，采用“酸碱中和调节+混凝沉淀+臭氧氧化+催化微电解+多介质过滤+生物膜+紫外光氧化消毒”处理工艺，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。. 3; 项目未办理排污许可证; 项目应按照相关规定办理排污许可证. 4; 实验楼功能布局不符合《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）“各类实验用房集中在一个楼宇的，由上至下宜按照毒理（包括动物实验）、理化、微生物依次安排”的要求。; 改建项目按照《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）要求排序实验室。. 5; 项目实验室废气未进行收集处理，排放位置不合理。; 改建项目生物实验室废气经收集后采用紫外灭菌灯管+高效过滤器处理后经屋顶排气筒排放；理化实验室废气收集后经过高效过滤器过滤处理后经屋顶排气筒排放。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | #### 1.环境空气质量 根据陕西省发布的2020年环保快报，本项目所在的渭南市临渭区区域空气质量现状评价表见表9。 表9 区域空气质量现状评价表（单位：微克/立方米） 地区; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（第95百分位数）mg/m³; O3（8小时滑动第90百分位数）. 渭南市临渭区; 11; 37; 91; 51; 1.7; 158. 控制指标; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 达标. 渭南市临渭区除PM10、PM2.5超标外、NO2、SO2、O3、CO各项因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断的标准，渭南市临渭区属于不达标区。 #### 2.地表水环境质量现状 根据陕西省生态环境厅发布《2020年陕西省环保快报》，2020年1月-12月渭南市段渭河地表水环境质量达标。具体情况如下表。 表10 2020年渭河干流水质监测结果 河流; 城市; 断面; 2019年1-11月水质类别（同比）; 2020年1-11水质类别（本期）; 2020年考核目标; 达标情况. 渭河; 渭南; 沙王渡; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; 达标. 潼关吊桥; Ⅲ; Ⅱ; Ⅳ; 达标. #### 3.声环境质量现状 2022年1月14日渭南科迪环境检测有限公司对项目周边及其敏感点进行了昼、夜间噪声现状监测，监测结果见下表： 表11 项目周边敏感点声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 敏感点名称; 2022年1月11日; 2022年1月12日. 昼间监测值; 夜间监测值; 昼间监测值; 夜间监测值. 1#（东厂界）; 50.8; 47.5; 51.6; 48.1. 2#（南厂界）; 51.8; 48.3; 51.8; 47.9. 3#（西厂界）; 51.3; 47.6; 50.9; 47.5. 4#（北厂界）; 50.9; 47.5; 51.2; 48.1. 5#棉花家属楼; 50.2; 47.4; 50.6; 47.4. 6#疾控中心家属院; 50.1; 47.2; 50.0; 47.0. 根据监测结果，项目周边及其敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标见下表： 表12 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 坐标; 规模; 相对场界; 保护目标. X; Y; 方位; 距离（m）. 环境 空气; 疾控中心家属楼; 109.49851; 34.48825; 180户，540人; N; 6; 达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准. 棉花公司家属楼; 109.49799; 34.48810; 300户，900人; W; 15. 监督所职工社区; 109.49838; 34.48901; 120户，360人; N; 100. 三管局家属院; 109.49757; 34.48901; 121户，512人; NW; 120. 电池厂小区; 109.49604; 34.48822; 90户，270人; W; 204. 盐业小区; 109.49681; 34.48727; 260户，780人; WS; 157. 渭南外贸大院; 109.49789; 34.48728; 360户，1080人; S; 90. 恒通小区; 109.49934; 34.48692; 400户，1200人; ES; 125. 高田小区; 109.49989; 34.48762; 280户840人; E; 135. 陕西铁路工程职业学校; 109.50147; 34.48787; 16000人; E; 235. 声环境; 疾控中心家属楼; 109.49851; 34.48825; 180户，540人; N; 6; 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 棉花公司家属楼; 109.49799; 34.48810; 300户，900人; W; 15. 监督所职工社区; 109.49838; 34.48901; 120户，360人; N; 100. 三管局家属院; 109.49757; 34.48901; 121户，512人; NW; 120. 盐业小区; 109.49681; 34.48727; 260户，780人; WS; 157. 渭南外贸大院; 109.49789; 34.48728; 360户，1080人; S; 90. 恒通小区; 109.49934; 34.48692; 400户，1200人; ES; 125. 高田小区; 109.49989; 34.48762; 280户840人; E; 135. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准要求，具体见表3.5；营运期污水处理站无组织排放废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求，具体见表13；具体见表14： 表13 施工场界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值 （mg/m3）. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表14 运营期废气排放执行限值 排放形式; 控制项目; 厂界标准（mg/m3）. 无组织排放; NH3; 1. H2S; 0.03. 2、废水：运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，具体见下表。 表15 项目废水排放执行标准限值 污染物; 标准限值; 执行标准. COD; 250; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值. BOD5; 100. SS; 60. 粪大肠菌群数; 5000. pH; 6-9. 动植物油; 20. 石油类; 20. 阴离子表面活性剂; 10. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1B级标准限值. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放标准；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，具体见下表： 表16 项目噪声排放标准限值 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水排入市政污水管网，最终排入渭南市污水处理厂，项目COD和氨氮纳入市污水处理厂的总量控制指标，本项目不再单独提出总量申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是对渭南市疾病预防控制中心原业务楼进行标准化提升，不新增占地，主要进行功能区划分，室内装修、水、电线路改造等工程，并对实验仪器设备进行更换和添置。 施工过程中扬尘、废水、固体废物和施工噪声对周围环境都有一定影响，但施工期产生的环境影响是局部的、暂时的，只要加强与完善项目建设全过程的环境管理，文明施工，可将其降到最小程度，并在工程结束时采取一些恢复措施，减轻施工对环境造成的影响。 #### 1.施工期扬尘污染防治措施 本项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但因项目与周边居民楼相邻，施工扬尘对其影响较大，环评建议施工期采用如下措施： - 项目必须制定施工现场扬尘预防治理方案，并指定专人负责落实。政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，并对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗； - 针对项目周边敏感区域，项目施工边界应设置高度2.5m以上的围挡，围挡底部设有防溢座，围挡拼接处无缝隙，且保持围挡及围挡附近整洁；围挡进行美化，与周边环境相符； - 对施工现场内主要物料堆放场地进行硬化，对其他场地进行覆盖，定期对工地出入口和工地内硬底化道路进行冲洗和清扫，保持路面干净整洁； - 项目用水泥、石灰等易扬尘的建筑材料要采取遮盖措施。 - 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 - 运输车辆应完好，运输泥土、砂等不应装的过满，并对车辆采取遮盖措施，盖上笘布，防止遗落和风吹起尘。建筑废弃物应采用全封闭渣土车运输。建筑废弃物在装卸过程中应洒水喷淋，维持表面湿润。 - 限制车速，合理分流车辆，防止车辆过度集中。 - 遇有四级风以上天气不得进行可能产生扬尘污染的施工。 - 开挖的土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施，并定时洒水，防止产生扬尘，土方不宜堆积过高和长时间停留，应及时回填或清运，以防雨水冲刷或被风扬起。 - 施工现场出口处设置冲洗车辆设施；车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。 - 施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地，禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶；建设工程施工现场道路及进出口周边100米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。 - 在建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目式安全网或防尘布，密目式安全网或防尘布的覆盖率达100%，并保证覆盖物清洁。 - 设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾，建筑垃圾清理应当搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒； - 定期进行施工场界颗粒物监测，有条件可安装颗粒物在线监测装置。 - 施工现场禁止搅拌混凝土和砂浆。 采取以上措施后，可以最大程度的减少扬尘危害。 #### 2.施工期废水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员生活污水依托现有项目化粪池处理后排入市政污水管网，少量盥洗类生活污水用于洒水灭尘，废水不外排，对水环境影响较小 #### 3.施工期噪声污染防治措施 为减轻施工噪声对环境的影响，应做好如下防治噪声污染工作： - 合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民、干扰周围居民的正常休息，除工程必须外，严禁在中午12:00～14:00、晚上22:00～6:00期间施工。这一措施切实保障了施工场界周围居民的正常生活、休息秩序，控制了噪声扰民纠纷的主要起因。 - 牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件，木门窗制作等），应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。设备应采用成套设备，电焊施工应尽量在设备厂家完成，尽量避免现场电焊产生过大噪声。 - 采用商品混凝土和砂浆；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装 - 施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，按操作规范操作机械设备，过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 - 在不影响施工情况下将强噪声设备尽量远离居民区等敏感点，并对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况。 - 选用低噪声或备有消声降噪声设备的施工机械，以液压工具代替气压工具施工。 - 施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，机械棚的围障最好敷以吸声材料，对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递，以此达到降噪效果。 - 在建筑工地四周设立围墙，阻隔噪声。 - 在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，设立移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 - 施工场所的施工车辆出入路线地点应尽量远离敏感点（居民区），尽量压缩工区汽车数量和行车密度，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 - 对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经相关部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民。做好与周边居民的沟通工作，如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况与施工现场周边的居民进行沟通，并取得这些居民的谅解；同时，将上述内容以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 - 制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 采取以上措施后，可以最大程度的减轻对敏感目标的影响。 #### 4.施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾，施工人员生活垃圾，应采取以下固体废物防治措施： （1）改造产生的钢筋、砖瓦、混凝土、装修建材等建筑垃圾，能外售或者回收利用的应尽量外售或者回收利用，不能外售或回收利用的运往建筑垃圾场处置，拆除的设备由建设单位回收利用。 （2）注意清洁运输，防止建筑工地余泥、材料运输过程中的洒漏。运输车辆应注意保养，对开出工地的运输车辆应将外表清洗干净，车厢要覆盖，避免发生物料洒漏而污染环境。 （3）生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，建筑垃圾要及时运往建筑垃圾场，以免污染周围的环境。生活垃圾收集后，应及时交由环卫部门进行处理。 （4）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 （5）装修过程产生的剩余的边角废料应及时的加以清理，严禁随处堆放。建设单位应从节约、环保角度出发，将其分类收集，尽量回收利用，不能回收利用的送往建筑垃圾场处置，以免对环境造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HI1105-2020）要求本项目环境影响和保护措施如下： #### 废气 （1）污水处理站废气 项目污水处理站废气排放情况见下表： 表17 项目污水处理站废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生浓度（mg/m³）; 污染物产生量（kg/a）; 排放形式; 治理设施; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 污染物排放速率（g/h）; 污染物排放浓度（mg/m³）; 污染物排放量（kg/a）; 排放标准. 污水处理; NH3; -; 0.36; 无组织; 废水收集池加盖密封，投放除臭剂; 40%; 是; 0.09; -; 0.216; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. H2S; -; 0.014; 0.0035; -; 0.0084. 根据美国EPA（Environmental Protection Agency 环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理站BOD5处理量为0.1161t/a，NH3产生量为0.36kg/a，H2S产生量为0.014kg/a。 本项目氨气和硫化氢产生量很小，根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HI1105-2020）要求在采取污水处理站房间密闭，废水收集池设置在地下，加盖密封，投放除臭剂等措施后，年排放量轻微，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求。 - 生物实验室废气 生物实验室废气主要是实验室排风废气，废气中可能含病原微生物（气溶胶），生物实验室设有生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，可杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸。生物实验室废气通过生物安全柜的紫外灭菌灯管灭菌后，再经过高效空气过滤器（HEPA过滤器）过滤后经实验楼屋顶排放口排放，不会对周围环境空气造成影响。可以确保实验室外排的废气中不含病原微生物。 一般情况下，病毒在空气中不能独立存在，其必须依附在空气中尘粒上形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5um以上。本项目使用的高效过滤器是目前国际上生物安全实验室通用的生物性废气净化装置，其在额定风量下，对粒径≥0.5um的粒子捕集效率在99.97%以上，可以保证生物性污染物不会泄漏到外界空气中。根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011），该措施用于三级、四级生物实验室，在国外八十年代初开始使用，至今尚无因空气处理措施不当导致病毒扩散事故的记录，我国自八十年代中期引进，迄今亦未出现对环境造成影响的事故。且本项目为二级生物实验室，使用以上净化措施可行。 （3）理化实验室废气 根据项目单位提供的检验用试剂消耗情况无机酸、碱类试剂、有机类溶剂、有机试剂年使用量很小，产生的废气甚微，理化实验室均设通风橱，并要求所有涉及挥发试剂的操作均在通风橱中进行，产生的废气中含有极少量的有机物和酸雾，废气收集后经过高效空气过滤器（HEPA过滤器）过滤后经实验楼屋顶排放口排放，不会对周围环境空气造成影响。 #### 废水 项目废水主要为实验室废水和生活污水。实验室废水包括生物实验废水和理化实验废水。 （1）实验废水 生物实验废水为生物实验过程中产生于实验结束后的清理冲刷过程，由于该实验室内器具主要受微生物培养过程的营养物质污染，废水中的污染物质主要为有机物和病原微生物，生物实验室内配有高压蒸汽灭菌器，实验室器皿灭菌时采用高压蒸汽121°C，102.9kPa，30min灭菌处理，有效灭活病原微生物，对有感染性的器皿进行灭菌消毒后进行清洗，产生的清洗废水属于一般致病微生物的实验废水。该废水中污染因子为pH、CODcr、BOD5、粪大肠菌群等。 理化实验室内检验分析过程中产生的少量的含酸碱废水、重金属废水、含氰废水。实验产生的其他废酸、废碱、含氰废液、含重金属废液、废配置试剂等设置废液收集桶，按危险废物要求分类收集后放入医疗危废间，交由有资质单位处理。废酸、废碱，含氰及重金属废液主要来源于氰及重金属的标准物质溶液；重金属废液含有铅，镉，汞砷等重金属离子。 本项目实验室废水产生量为4.3m³/d，1301m³/a。参考硕士学位论文《物化+生化+消毒工艺处理疾病预防控制中心废水的研究》（王榕，朱乐辉，南昌大学）中对景德镇疾病预防控制中心2、3、4、5月份实验室废水试验的研究结果，本项目实验区废水水质可参考下表： 表18 项目实验区废水主要污染浓度一览表 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群. 污染物浓度; 400; 150; 150; 45; 1.8×107MPN/L. （2）生活污水 生活污水主要为实验人员盥洗产生的生活污水，产生量为1.2m³/d，360m³/a。经类比，生活污水水质见表19 。 表19 项目生活污水主要污染浓度一览表 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物浓度; 350; 200; 200; 10. （3）项目废水处理及排放 实验室废水经一体化污水处理设施处理后汇同生活污水进入化粪池，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1B级标准限值后最终排入市政污水管网进入渭南市污水处理厂。 一体化污水处理设施采用“酸碱中和调节+混凝沉淀+臭氧氧化+催化微电解+多介质过滤+生物膜+紫外光氧化消毒”工艺，具体工作原理： 酸碱中和调节：除了起废水收集和水质均衡的作用，同时废水首先互相中和，减少pH调节所需酸、碱的量，更环保；去除水中酸、碱污染物，同时保证后续处理的效果； 混凝沉淀：通过加入螯合能力更强、更环保的新型混凝剂，高效去除胶体及悬浮物等污染物； 臭氧氧化：耦合臭氧氧化的高级氧化处理技术，主要用于水的消毒、去除水中酚、氰等污染物质，水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子，除异味和臭味。具有反应迅速、流程简单、没有二次污染等优势； 催化微电解：属于高级氧化处理技术。采用新型催化微电解填料，可高效去除COD、降低色度、提高可生化性，处理效果稳定，可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象，对洗涤废水效果明显； 多介质过滤：对异味、微生物、胶体及色素、重金属离子、小分子有机污染物等有较明显的吸附去除作用； 生物膜：去除溶解的有机污染物及其他残余污染物； 紫外光氧化消毒：降解有机物，同时具有广谱杀菌作用，几乎对所有微生物、细菌、病毒和藻类生物都起作用，具有杀菌快、灭菌率高、安全环保、无二次污染等优势。 项目废水排放情况见下表： 表20 项目废水排放情况一览表 产污环节; 实验室; 卫生洗漱间. 类别; 实验室废水（4.3m³/d）; 生活污水（1.2m³/d）. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; 400; 150; 150; 45; 1.8×106MPN/L; 300; 200; 200; 10. 治理设施; 一体化污水处理站; /; /; /; /. 处理能力; ≥5m³/d; /; /; /; /. 治理工艺; “酸碱中和调节+混凝沉淀+臭氧氧化+催化微电解+多介质过滤+生物膜+紫外光氧化消毒”; /; /; /; /. 治理效率（%）; 75; 65; 80; 60; 99.9; /; /; /; /. 是否为可行技术; 是; /; /; /; /. 出水浓度（mg/L）; 100; 52.5; 30; 18; 1800; /; /; /; /. 综合浓度（mg/L）; 143.6; 84.4; 67.1; 16.3; 1407; /; /; /; /. 处理设施; 化粪池. 污染物去除率（%）; 15; 10; 30; 3; 0; /; /; /; /. 排放浓度（mg/L）; 122.06; 75.96; 46.97; 15.8; 1407; /; /; /; /. 污染物排放量（t/a）; 0.201; 0.13; 0.08; 0.026; /; /; /; /; /. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 渭南市污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 排放标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。. 标准限值; 250; 100; 60; 45; 5000; /; /; /; /. 表21 排放口基本情况表 名称; 项目废水总排放口. 排放口基本情况; 间接排放口. 排放去向; 渭南市污水处理厂. 编号; DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E109.49881°,N34.48758°. 表22 废水污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 项目废水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1B级标准. pH值; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 本项目污水处理站采用的污水处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术，项目排放废水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，排入市政污水管网后进入渭南市污水处理厂处理。 #### 噪声 - 噪声源强 本项目主要噪声源为水泵、风机等设备噪声等设备运行时产生的噪声，项目噪声源较少，且大部分都在室内，通过采取建筑隔声、基础减震等措施降低设备噪声对外环境的影响。 本项目主要噪声污染源、治理措施及源强见表23。 表23 项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 通风设施风机; 3; 80; 室内放置，建筑隔声，基础减振、安装消声器; 55; 间断噪声. 水泵; 3; 85; 室内放置，建筑隔声，基础减振，水泵接口采用软连接，管道与主体分开，穿过部位用套管; 60. - 声环境影响和达标性分析 本项目采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测，主要噪声源距厂界及敏感点距离见表24。 表24 新增噪声源距厂界及敏感点距离表 噪声源; 治理后声压级dB(A); 东厂界m; 南厂界m; 西厂界m; 北厂界m; 疾控中心家属院m; 棉花公司家属楼m. 通风设施风机; 55; 25; 10; 20; 5; 15; 20. 通风设施风机; 55; 20; 7; 15; 8; 20; 25. 通风设施风机; 55; 40; 3; 5; 12; 13; 16. 水泵; 60; 5; 10; 40; 5; 11; 25. 水泵; 60; 10; 8; 30; 7; 5; 30. 水泵; 60; 13; 12; 30; 3; 7; 19. 根据项目工作制度，对项目厂界和环境保护目标昼间噪声排放进行预测，结果见下表： 表25 厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 现状监测值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 47.6; 51.6; 53.1; 60. 西厂界; 42.5; 51.8; 52.3; 60. 南厂界; 48.9; 51.3; 53.3; 60. 北厂界; 52.8; 51.2; 55.1; 60. 表26 敏感点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 贡献值; 现状监测值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 疾控中心家属院; 48.6; 50.6; 52.7; 60. 棉花公司家属楼; 38; 50.1; 50.4; 60. 从预测结果可知，项目四周厂界昼间噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周边环境保护目标噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）监测计划 表27 噪声监测计划表 监测点位; 监测频次; 执行标准. 厂界; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 棉花公司家属楼、疾控中心家属楼; 每季度一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. #### 固体废物 本项目产生的固体废物主要有实验室产生的医疗废物、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质、生活垃圾以及纯水机产生的少量废弃交换树脂。 其中医疗废物包括生物实验室产生的废培养基和培养液、废标本、废一次性用品、多余样品、废样品，理化实验室产生的试剂废液、酸碱废液、含氰废液、含重金属废液、废一次性用品、多余样品、废样品以及废滤芯、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质等，定期交由有医疗废物处置资质的单位处置；生活垃圾为一般固废，在场内收集后，委托环卫统一处理。根据建设单位提供资料，软水制备树脂一般3年更换一次，本项目废离子交换树脂产生量约为0.18t/次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），软水制备设备产生的废离子交换树脂不在名录内，不属于危废，由厂家更换回收，对环境影响较小。 表28 本项目固体废物情况一览表 名称; 产生环节; 属性; 废物编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; -; -; 固态; -; 0.15; 垃圾箱; 环卫部门统一处置; 0.15. 废离子交换树脂; 纯水; 一般固体废物; -; -; 固态; -; 0.06; /; 更换后由厂家回收; 0.06. 高浓度废液; 实验; 危险废物; HW01 841-004-01; 废酸、废碱、含氰废液、含重金属废液、废配置试剂; 液态; 毒性、腐蚀性、反应性; 0.4; 医疗废物暂存间; 交有资质单位处置; 0.4. 废培养基和培养液; HW01 841-001-01; 废培养基和培养液; 半固态; 感染性; 0.3; 0.3. 多余样品、废样品、废标本; HW01 841-001-01; 废样品、标本; 半固态; 感染性; 0.1; 0.1. 废药品; HW03 900-002-03; 废药品; 固态; 毒性; 0.3; 0.3. 一次性防护用品; HW01 841-001-01; 一次性防护用品; 固态; 感染性; 0.1; 0.1. 废针管和废载玻片等; HW01 841-002-01; 废针管和废载玻片等; 固态; 感染性; 0.3; 0.3. 废滤芯; HW01 841-001-01; 废滤芯; 固态; 感染性; 0.2; 0.2. 废过滤介质; 污水处理; HW01 841-001-01; 废过滤介质; 固态; 感染性; 0.1; 0.1. 污泥; HW01 841-001-01; 有机残片、无机颗粒、胶体等; 半固态; 毒性; 0.5; 污水处理站; 交有资质单位处置; 0.5. 环境管理要求： - 一般固体废物 一般固体废物应进行分类收集，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。危险废物不得混入生活垃圾中倾倒。 - 危险废物 项目运营后，医疗废物应严格按《医疗卫生机构废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》中的有关规定，对固体医疗垃圾进行分类收集、进行预消毒处理后包装好，然后送至医疗垃圾暂存间。医疗垃圾暂存间按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》设置，符合防渗漏、防晒等规范要求。 1）危险废物收集要求如下： ①每个实验室上需放置盛放废弃物的容器用于盛放实验过程中产生的有潜在感染性废物； ②潜在感染性废物均必须由高压灭菌袋密封后方可进行高温高压灭菌； ③任何高压灭菌后重复使用容器，必须在高压灭菌或消毒后进行使用； ④可重复使用的运输容器应是防渗漏的，有密闭的盖子。这些容器在送回实验室再次使用前，应进行消毒清洁； ⑤病毒大量培养过程中使用的长移液管，应吸入适当的消毒液（含有效氯1000mg/L）后，再浸泡到盛有消毒液的容器中，浸泡1小时后再装入高压灭菌袋中进行灭菌后集中处理； ⑥实验室人员将标本装入双层垃圾袋中，并分层扎紧袋口送至高压蒸汽灭菌，该工作由专人负责，收到标本立即进行； ⑦不能立即送高压灭菌应将标本放入装有消毒液的标本处理桶中浸泡，盖好桶盖，1h后倾倒出消毒液，将标本装入双层垃圾袋中，并分层扎紧袋口，送高压蒸汽灭菌； ⑧单独使用或带针头使用的一次性注射器应放在盛放锐器的锐器盒中，盛放锐器的一次性容器必须是不易刺破的，而且容量不能将超过容器的四分之三； ⑨将废弃的外层隔离衣、裤、帽和防护眼镜等物品放入废弃物袋，内层需回收的隔离衣裤等放入单独的废弃物袋，禁止翻动；出防护区时加上双袋（专用医用垃圾袋），并分层扎紧袋口，将废弃物袋放入实验室的灭菌锅高压灭菌。 ⑩分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。 不应随地放置或丢弃医疗垃圾，应该按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。 根据国家生态环境部危险废物分类，疾控中心污水处理站污泥属于危险废物的范畴。污泥收集后交有危废处置资质的单位集中处置。疾控中心不得擅自处置污水处理站污泥。 2）危险废物贮存要求如下： ①医疗暂存间及暂存设施按要求设置环境保护图形标志； ②实验过程中产生的危险废物均有高压灭菌袋密封之后移至高压灭菌器灭菌，然后按照相关要求放置在危废暂存间暂存； ③建立档案制度，详细记录入场的固体废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅； ④必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑤装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥应当使用符合标准的高压灭菌袋及容器盛装危险废物； ⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 ⑨医疗废物暂存间应派专人管理，禁止陌生人进入，做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且必须与医疗区、食品加工区、人员活动密集区隔开。医疗垃圾暂存间应有坚固的防渗透地基，便于医疗垃圾收集车辆进入；容易定时清洗和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的污水处理站，医疗垃圾暂存间排水管道不能与城市的下水道系统相连；防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好。 ⑩根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度应做到低于20℃，且最长存放时间不超过48小时。 3）危险废物转运要求如下： 转运应由专人负责，定期收集医疗废物，至少每天一次，确保产生点不积累医疗废物。疾控中心内规划内部医疗废物的具体运输路线，尽量减少废物通过其他的清洁区。运走废物的同时及时更换废物容器。 #### 地下水、土壤 本项目厂区地面硬化，不涉及地表径流污染，对医疗废物暂存间和废水预处理间采取重点防渗措施后，不存在地下水和土壤污染途径，不会对厂区及周边地下水和土壤产生影响，项目分区防渗见下表： 表29 分区防渗一览表 防渗分区; 项目场地; 防渗要求. 重点防渗区; 医疗废物暂存间、废水预处理间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s或采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s的防渗措施. 简单防渗区; 其他; 一般地面硬化. #### 6.环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 本项目实验室会用到硝酸、盐酸、硫酸、丙酮、甲醇、氨水、次氯酸钠、乙酸等风险物质，但是只做实验检测使用，年用量微小，不构成重大风险源，本项目只简单分析项目污水处理设备故障导致实验室废水未经处理导致的环境风险。 （2）可能影响途径 项目可能的风险影响途径包括：污水处理设备故障导致实验室废水未经处理排入市政污水管网，给下游渭南市污水处理厂带来安全隐患和环境风险； （3）环境风险防范措施 ①为了确保污水处理站正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对实验室废水处理提供双路电源和应急电源，保证实验室废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。 ②污水处理站处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。 ③定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患； ④建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查； ⑤加强运行管理和进出水的监测工作； ⑥建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 ⑦通过加强院内污水管道的巡回检查，降低管道“跑、冒、滴、漏”的风险，加强管理等措施，可有效降低废水污染物未经处理直接排放的风险。 ⑧项目污水处理站应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时的实验室废水，应急事故池容积不小于日排放量的30%。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S | 水处理站房间密闭，废水收集池设置在地下，加盖密封，投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 生物实验室 | 实验室废气 | 紫外灭菌灯管+高效过滤器 | / |
|  | 理化实验室 | 实验室废气 | 高效过滤器 | / |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 污水处理站、化粪池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1B级标准 |
| 声环境 | 水泵、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，室内布置，基础减震，安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要有实验室产生的医疗废物、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质，生活垃圾和废离子交换树脂。其中生物实验室产生的医疗废物、理化实验室产生的实验废液、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质均属于HW01医疗废物，收集后定期交由有医疗废物处置资质的单位处置；生活垃圾为一般固废，在场内收集后委托环卫部门统一处理。废离子交换树脂更换后由厂家回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医疗废物暂存间、污水预处理间采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s或采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s的防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）污水处理站风险防范措施 ①为了确保污水处理站正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对实验室废水处理提供双路电源和应急电源，保证实验室废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。 ②污水处理站处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。 ③定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患； ④建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查； ⑤加强运行管理和进出水的监测工作； ⑥建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 ⑦通过加强院内污水管道的巡回检查，降低管道“跑、冒、滴、漏”的风险，加强管理等措施，可有效降低废水污染物未经处理直接排放的风险。 ⑧项目污水处理站应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时的实验室废水，应急事故池容积不小于日排放量的30%。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 环保投资 项目总投资6250万元，其中环保投资36.5万元，占总投资额的0.58%。 表30 环保投资一览表 要素; 污染源; 治理措施; 数量; 投资额. 废气; 生物实验室废气; 紫外灭菌灯管+高效过滤器; 4; 5. 理化实验室废气; 高效过滤器; 2; 2. 污水处理站; 污水处理站房间密闭，废水收集池加盖密封，投放除臭剂; /; 1. 废水; 实验室废水; 污水处理站; 1; 15. 生活污水; 化粪池; 1; 依托现有. 噪声; 水泵、风机等设备; 室内放置，建筑隔声，基础减振，安装消声器; 若干; 3. 固废; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 1; 10. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 合计; 36.5. #### 2、改扩建后三废排放量汇总 表31 改扩建工程实施前后“三本帐”一览表 污染物名称; 现有 排放量; “以新带老” 削减量; 改扩建项目排放情况; 整体工程 污染物 排量放量; 污染物排 放增减量. 治理前 产生量; 削减量; 治理后 排放量. 废水; 厂区污水; 废水量（m3/a）; 1845; 1845; 1650; 0; 1650; 1650; -195. COD（t/a）; 0.201; 0.201; 0.624; 0.423; 0.201; 0.201; 0. BOD5（t/a）; 0.040; 0.040; 0.2655; 0.1355; 0.13; 0.13; +0.09. SS（t/a）; 0.256; 0.256; 0.2655; 0.1855; 0.08; 0.08; -0.176. 氨氮（t/a）; 0.020; 0.020; 0.06165; 0.03565; 0.026; 0.026; +0.006. 固体废物; 生产区; 医疗废物（t/a）; 0; 0; 2.3; 2.3; 0; 0; 0. 废离子交换树脂（t/a）; 0; 0; 0.06; 0.06; 0; 0; 0. 员工日常生活; 生活垃圾（t/a）; 0.15; 0; 0; 0; 0; 0.15; 0. 3、排污登记表 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生84，107医院841，专业公共卫生服务843中的疾病预防控制中心8431”，属于实行排污许可登记管理，实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，环评要求项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合三线一单要求，选址和平面布局合理，在落实项目设计和本环评报告中提出的各项环保措施的前提下，项目外排的各项污染物能实现达标排放，项目的建设及运营对其所在区域的环境影响较小。据此本评价认为本项目从环境保护的角度是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | / | / | 0.216kg/a | 0 | 0.216kg/a | 0 |
|  | H2S | 0 | / | / | 0.0084kg/a | 0 | 0.0084kg/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.201t/a | / | / | 0.201t/a | 0.201t/a | 0.201t/a | 0t/a |
|  | BOD5 | 0.040t/a | / | / | 0.13t/a | 0.040t/a | 0.13t/a | +0.09t/a |
|  | SS | 0.256t/a | / | / | 0.08t/a | 0.256t/a | 0.08t/a | -0.176t/a |
|  | 氨氮 | 0.020t/a | / | / | 0.026t/a | 0.020t/a | 0.026t/a | +0.006t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.15t/a | / | / | 0.15t/a | 0.15t/a | 0.15t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0t/a | / | / | 2.3t/a | 2.3t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0t/a | / | / | 0.06t/a | 0.06t/a | 0t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1  地理位置图

附图2  项目四邻图

附图3  监测点位示意图

附图4  环境保护目标图

附件

附件1  委托书

附件2  备案文件

附件3  原环评批复

附件4  原验收批复

附件5  用地手续

附件6  监测报告