渭南市疾病预防控制中心

渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目环境影响报告表

技术咨询会专家组意见

2022年2月18日，渭南市疾病预防控制中心在渭南市组织召开渭南市疾病预防控制中心实验室能力提升项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）技术咨询会。会议邀请渭南市生态环境局临渭分局和相关专家，参加会议的有环评报告编制单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司），与会代表共8人，会议组成专家组（名单附后）。

会议听取建设单位对项目建设情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见。

- 1 项目概况

1.1现有工程

渭南市疾病预防控制中心位于陕西省渭南市临渭区站北路5号，北侧为疾控中心家属楼，东侧为渭南市物资再生公司，南侧为渭南市疾控中心新业务楼，西侧为棉花公司家属楼。已取得相关土地证（渭城国用[2011]第011号）。

渭南市疾病预防控制中心业务楼于2006年取得渭南市环境保护局关于其的环境影响报告表的批复（渭环审发[2006]66号），2007年取得渭南市临渭区环境保护局关于渭南市疾病预防控制中心污染物排放总量控制指标申请的批复（渭临环发[2007]201号），2008年取得渭南市临渭区环境保护局出具的验收意见（环验[2008]02号）。

1.2提升项目

（1）基本情况

本次提升改造包括主要功能区划分、老化线路更换、实验室标准化装修（微生物实验室按 BLS-2 实验室提升，部分实验室做负压设计）、购置先进检测仪器等。项目已取得渭南市审批局批复的项目建议书（渭行审发[2020]126号），符合国家产业政策；提升项目是对原渭南市疾病预防控制中心实验楼进行就地改造，实施标准化提升，改造提升面积3300㎡，项目总投资6709.255万元。项目组成见表1。

表1 项目组成表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 本工程建筑内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 实验楼 | 1F | 一楼建筑面积 800 ㎡。设置为卫生监测科和检验科（库房、检验科样品室、纯水制备间、放射防护检测实验室、资料室、样本采集区、临检室、免疫室、心电图、B超、肺功能、放射操作室、X光室、档案室、内科常规检查、听力测试、污水处理间等）。 | 改建 |
|  |  | 2F | 二楼建筑面积 833 ㎡。设置为分子生物学实验室，生物实验室均为P2实验室，包括脉冲场凝胶电泳及细菌药敏实验室、血清库、灭菌室、细胞测定室、病毒载量室、HIV中心实验室、资料室等，不涉及。核酸实验室、PCR实验室为洁净区。 |  |
|  |  | 3F | 三楼建筑面积 833 ㎡。设置为生物学实验室，生物实验室均为P2实验室，包括办公室、仪器间、菌种存放室、肠道病毒实验室、细胞培养室、病媒生物实验室、鼠疫室、寄生虫病实验室、霉菌检测培养室、负压室BSL-2、污物消毒再用器皿洗涤室、病原微生物室、试剂储存室、痰检室、资料室等。负压室BSL-2为洁净区。 |  |
|  |  | 4F | 四楼建筑面积 834 ㎡。设置为理化试验室，包括气瓶室、有机样品前处理室、无机样品前处理室、液相色谱实验室、原子荧光实验室、气相色谱实验室、ICP-MS室、高温室、化学试剂储存室、毒剂储存室、化学实验室、原子吸收实验室、离子色谱实验室、普通仪器室、精密天平室、理化样品存放室、资料室等。ICP-MS室为洁净区。 |  |
| 附属工程 | 盥洗设施 |  | 一至四楼卫生间设施更换；四楼卫生间内增设淋浴室。 | 新建 |
|  | 废水处理设施 |  | 一楼卫生间东侧设置一体化实验室污水处理设备，所有楼层的医疗及实验污水统一汇集到该设备中进行无害化处理； | 新建 |
|  | 运输设施 |  | 大楼外侧加装1部电梯，以满足医疗设备及实验用品的运输 | 新建 |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 市政管网供给；实验室纯水由纯水制取机制取； | / |
|  | 排水系统 |  | 采用雨污分流制，雨水通过雨水收集管收集后统一排入市政雨水管网，实验室废水经一体化处理系统，生活污水经化粪池后均排入市政污水管网。 | 改建 |
|  | 供电系统 |  | 市政电网供给 | / |
|  | 供热、制冷系统 |  | 采用分体式空调 | / |
| 环保工程 | 废水 | 实验室废水 | 排入一体化污水处理系统，处理规模≥5m³/d，处理工艺“前处理+生物处理+消毒”，处理后的废水排入市政污水管网 | 改建 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池（50m3）处理后排入市政污水管网 | 利旧 |
|  | 废气 | 实验室废气处理系统 | 生物实验室均装有独立的生物安全柜、高效过滤器和排放管道，生物安全柜排出的空气通过实验室的排风管道系统排出； 理化实验室装有通风橱或移动集气罩，酸性废气经碱液吸收处理后经屋顶排气筒（DA001）排放，有机废气收集后经活性炭处理后经屋顶排气筒（DA002）排放； | / |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站房间密闭，废水收集池设置在地下，加盖密封，投放除臭剂 | / |
|  | 噪声 | 项目噪声 | 选用低噪声设备，室内布置，基础减震，风机和水泵均设置在地下单独封闭房间，安装消声器等； | / |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门处置 | / |
|  |  | 污水处理站污泥 | 收集后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废交换树脂 | 废离子交换树脂属于一般工业固体废物，由更换厂家带走处理 | / |
|  |  | 医疗废物 | 在综合楼外单独设置医疗废物暂存间，占地面积10㎡，砖混结构；医疗废物分类暂存，定期交由资质单位处置 | 利旧 |

（2）功能布局

1楼卫生监测科和检验科，2楼分子生物学实验室，3楼生物学实验室，4楼理化实验室。各类实验用房集中在一个楼宇，满足《疾病预防控制中心建设标准》中由上至下按照毒理（包括动物实验）、理化、微生物依次安排要求。

项目医疗废物暂存间布置在实验楼北侧，单独设置。实验废水和生活污水分类收集处理，项目污水处理站位于项目1楼污水处理间内，经加盖密闭和投加除臭剂。

（3）实验楼提升改造前后功能布局调整

调整后，不涉及毒理实验室和动物实验室。改造前后功能布局调整见表2。

表2   实验楼提升改造前后功能布局调整说明

| 楼层 | 调整前 |  | 调整后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科室布局 | 主要功能 | 科室布局 | 主要功能 |  |
| 1楼 | 卫生监测科和检验科 | 职业病诊断室、卫生监测仪器室 | 卫生监测科和检验科 | 职业病诊断室、卫生监测仪器室 | / |
| 2楼 | 理化仪器室 | 仪器室、质控室 | 分子生物学实验室 | 艾滋病筛查中心实验室、PCR 实验室等病毒检测实验室 | / |
| 3楼 | 理化实验室 | 地方病化验室、水质化验室、食品理化室； | 生物学实验室 | 细菌实验室 | / |
| 4楼 | 生物实验室 | 艾滋病筛查中心实验室、PCR实验室及病毒检测实验室、细菌实验区主要设置食源性致病菌及食源性疾病实验室，脉冲场凝胶电泳及细菌药敏实验室，霉菌、酵母实验室，寄生虫病（疟疾）实验室 | 理化实验室 | 地方病实验室、水质实验室、食品实验室。 | / |

- 2 环境质量现状和环境保护目标

- 2.1环境质量现状

根据陕西省生态环境厅办公室2021年 “环保快报”，渭南市临渭区除PM10、PM2.5超标外、NO2、SO2、O3、CO各项因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量不达标区。

- 根据监测结果，项目周边及其敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 2.2主要环境保护目标  见表3。

表3  主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护对象 | 坐标 |  | 规模 | 相对场界 |  | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 环境 空气 | 疾控中心家属楼 | 109.49851 | 34.48825 | 180户，540人 | N | 20.5 | 达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 棉花公司家属楼 | 109.49799 | 34.48810 | 300户，900人 | W | 15.68 |  |
|  | 监督所职工社区 | 109.49838 | 34.48901 | 120户，360人 | N | 100 |  |
|  | 三管局家属院 | 109.49757 | 34.48901 | 121户，512人 | NW | 120 |  |
|  | 电池厂小区 | 109.49604 | 34.48822 | 90户，270人 | W | 204 |  |
|  | 盐业小区 | 109.49681 | 34.48727 | 260户，780人 | WS | 157 |  |
|  | 渭南外贸大院 | 109.49789 | 34.48728 | 360户，1080人 | S | 90 |  |
|  | 恒通小区 | 109.49934 | 34.48692 | 400户，1200人 | ES | 125 |  |
|  | 高田小区 | 109.49989 | 34.48762 | 280户840人 | E | 135 |  |
|  | 陕西铁路工程职业学校 | 109.50147 | 34.48787 | 16000人 | E | 235 |  |
| 声环境 | 疾控中心家属楼 | 109.49851 | 34.48825 | 180户，540人 | N | 20.5 | 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  | 棉花公司家属楼 | 109.49799 | 34.48810 | 300户，900人 | W | 15.68 |  |
|  | 监督所职工社区 | 109.49838 | 34.48901 | 120户，360人 | N | 100 |  |
|  | 三管局家属院 | 109.49757 | 34.48901 | 121户，512人 | NW | 120 |  |
|  | 盐业小区 | 109.49681 | 34.48727 | 260户，780人 | WS | 157 |  |
|  | 渭南外贸大院 | 109.49789 | 34.48728 | 360户，1080人 | S | 90 |  |
|  | 恒通小区 | 109.49934 | 34.48692 | 400户，1200人 | ES | 125 |  |
|  | 高田小区 | 109.49989 | 34.48762 | 280户840人 | E | 135 |  |

- 3 采取的环境保护措施及主要环境影响

3.1废气

污水处理站房间密闭，废水收集池设置在地下，加盖密封，投放除臭剂等措施后，氨气和硫化氢产生量很小，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求。

生物实验室废气主要是实验室排风废气，废气中可能含病原微生物（气溶胶），生物实验室设有生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，可杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸。生物实验室废气通过生物安全柜的紫外灭菌灯管灭菌后，再经过高效空气过滤器（HEPA过滤器）过滤后排入实验室的排风管道引至屋顶排放口排放，不会对周围环境空气造成影响。

理化实验室送检样品通过如盐酸、硝酸等消解后经稀释得到样品溶液样过程中主要产生酸性废气，其他理化实验操作过程中主要产生挥发的有机废气。理化实验室设有通风橱或移动集气罩，在通风橱里进行或操作点上方采用集气罩将实验废气进行收集。酸性废气收集后经碱液吸收塔处理后引至实验楼屋顶排放口（DA001）排放，挥发的有机废气收集后经活性炭吸附后引至实验楼屋顶排放口（DA002）排放。经类比，检验用试剂消耗情况无机酸、碱类试剂、有机类溶剂、有机试剂用量非常少，只有在试剂短暂敞开才有少量逸出，产生的废气甚微，经采用相应的收集处理措施后可达标排放。

3.2废水影响分析

项目废水主要为实验室废水和生活污水。实验室废水包括生物实验废水和理化实验废水。实验室废水经预处理后排入一体化污水处理设施处理、达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网进入当地污水处理厂；生活污水经现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；最终排入市政污水管网进入渭南市污水处理厂。一体化污水处理设施采用“前处理+生物处理+消毒”工艺。

3.3噪声影响分析

项目主要噪声源为水泵、风机等设备噪声等设备运行时产生的噪声，项目噪声源较少，且大部分都在室内，通过采取建筑隔声、基础减震等措施降低设备噪声对外环境的影响。根据预测结果可知，项目四周厂界昼间噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周边环境保护目标噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.4固体废物影响分析

固体废物主要有实验室产生的医疗废物、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质、生活垃圾以及纯水机产生的少量废弃交换树脂。固体废物产生及处置见表4。

表4  固体废物产生及处置情况

| 名称 | 产生环节 | 属性 | 废物编码 | 主要有毒有害物质名称 | 物理性状 | 环境危险特性 | 年度产生量（t） | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 办公生活 | 生活垃圾 | - | - | 固态 | - | 0.15 | 垃圾箱 | 环卫部门统一处置 |
| 废离子交换树脂 | 纯水 | 一般固体废物 | - | - | 固态 | - | 0.06 | / | 更换后由厂家回收 |
| 高浓度废液 | 实验 | 危险废物 | HW01 841-004-01 | 废酸、废碱、含氰废液、含重金属废液、废配置试剂 | 液态 | 毒性、腐蚀性、反应性 | 0.4 | 医疗废物暂存间 | 交有资质单位处置 |
| 废培养基和培养液 |  |  | HW01 841-001-01 | 废培养基和培养液 | 半固态 | 感染性 | 0.3 |  |  |
| 多余样品、废样品、废标本 |  |  | HW01 841-001-01 | 废样品、标本 | 半固态 | 感染性 | 0.1 |  |  |
| 废药品 |  |  | HW03 900-002-03 | 废药品 | 固态 | 毒性 | 0.3 |  |  |
| 一次性防护用品 |  |  | HW01 841-001-01 | 一次性防护用品 | 固态 | 感染性 | 0.1 |  |  |
| 废针管和废载玻片等 |  |  | HW01 841-002-01 | 废针管和废载玻片等 | 固态 | 感染性 | 0.3 |  |  |
| 废滤芯 |  |  | HW01 841-001-01 | 废滤芯 | 固态 | 感染性 | 0.2 |  |  |
| 废过滤介质 | 污水处理 |  | HW01 841-001-01 | 废过滤介质 | 固态 | 感染性 | 0.1 |  |  |
| 污泥 |  |  | HW01 841-001-01 | 有机残片、无机颗粒、胶体等 | 半固态 | 毒性 | 0.5 | 污水处理站 | 交有资质单位处置 |

- 3.5环境保护措施监督检查清单  见表5。

表5   环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S | 水处理站房间密闭，废水收集池设置在地下，加盖密封，投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 生物实验室 | 实验室废气 | 安全柜+高效过滤器+专用排气管道 | / |
|  | 理化实验室 | 实验室废气 | 酸性废气：通风橱/集气罩+碱液吸收系统+排气筒 有机废气：通风橱/集气罩+活性炭吸附+排气筒 | 《大气污染物综合排放标准详解》、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 污水处理站、化粪池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1B级标准 |
| 声环境 | 水泵、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，室内布置，基础减震，安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要有实验室产生的医疗废物、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质，生活垃圾和废离子交换树脂。其中生物实验室产生的医疗废物、理化实验室产生的实验废液、一体化污水处理设施产生的污泥和废过滤介质均属于HW01医疗废物，收集后定期交由有医疗废物处置资质的单位处置；生活垃圾为一般固废，在场内收集后委托环卫部门统一处理。废离子交换树脂更换后由厂家回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医疗废物暂存间、污水预处理间采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s或采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s的防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）污水处理站风险防范措施 ①为了确保污水处理站正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对实验室废水处理提供双路电源和应急电源，保证实验室废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。 ②污水处理站处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。 ③定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患； ④建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查； ⑤加强运行管理和进出水的监测工作； ⑥建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 ⑦通过加强院内污水管道的巡回检查，降低管道“跑、冒、滴、漏”的风险，加强管理等措施，可有效降低废水污染物未经处理直接排放的风险。 ⑧项目污水处理站应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时的实验室废水，应急事故池容积不小于日排放量的30%。 |  |  |  |

- 5 报告表编制质量

报告表编制较规范，工程分析基本清楚，提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。补充完善以下内容：

（1）细化调查现有工程情况和存在问题，分析设施依托的可行性。

（2）复核环境保护目标，核实项目建设内容，细化功能设置和项目组成表，补充不同功能的布置图。完善站区内的平面布置图，明确主要污染治理设施的布设情况。按照施工特点完善施工期的污染防治设施。

（3）对照《实验室  生物安全通用要求》（GB19489-2008），细化P2实验室建设规范，明确提出实验室应单独设置净风系统、废气处理系统、废水收集处理设施的要求，完善相关设施的建设情况；校核废气因子，进一步分析各类废气排气筒设置的合理性。

（4）完善工艺流程，核实废水去向，按照“分类收集、分质处理”的要求，细化废水净化处理措施；明确实验废水的收集方式，补充废水管道收集图。

（5）核实危废的类别和数量，明确危废贮存场所的规范建设要求。

（6）完善环境保护措施监督检查清单、建设项目污染物排放量汇总表。

根据与会代表的其它意见修改、补充和完善。

- 6 项目建设的环境可行性

项目符合国家产业政策，在采取相应的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，从环境影响角度分析，项目建设可行，建议报告修改完善后上报审批。

- 7 项目实施应注意以下问题

（1）严格落实废气、废水污染防治措施，确保污染物达标排放。

（2）危险废物应按照相关要求贮存和处置。

专家组：

2022年2月18日